### ТЕХНІЧНА УГОДА
про умови приймання-передачі природного газу
N ________

| м. ______________ | "___" __________ 20__ р. |
| --- | --- |
| _____________________________________________________ (далі – Оператор ГТС або Сторона 1) (оператор газотранспортної системи) в особі ________________________, яка діє на підставі ______________________________, з однієї сторони, і _______________________________________________ (далі – Сторона 2) (суміжне газовидобувне підприємство/оператор суміжної системи/прямий споживач) в особі ________________________, яка діє на підставі ______________________________, з другої сторони (далі - Сторони), уклали цю Технічну угоду про таке. |

### 1. Предмет Технічної угоди

  - Ця Технічна угода (далі також – Угода, Технічна угода) визначає порядок приймання-передачі природного газу (далі - газ) до/з газопроводів(у) Оператора газотранспортних систем  від/до газопроводів суміжного газовидобувного підприємства (далі - ГВП), оператора суміжної системи, прямого споживача, у точках входу/виходу до/з газотранспортної системи (крім міждержавних з’єднань). Перелік комерційних вузлів обліку газу (далі - ВОГ), по яким Оператор ГТС передає/приймає газ до/з газопроводів(у) Сторони 2, наведено в Додатку 1, який є невід'ємною частиною цієї Технічної угоди.

  - Дана технічна угода регулюється положеннями Кодексу газотранспортних систем (далі- Кодекс ГТС)  та, зокрема, визначає:

- засади обміну інформацією, в тому числі специфікаціями у форматі даних і протоколів, які дають можливість співпраці з системою обміну інформацією оператора газотранспортної системи;

- порядок надання доступу до телеметричних та вимірювально-розрахункових даних, у тому числі порядок отримання вихідної інформації від комерційного (дублюючого) вузла обліку;

- встановлення граничнодопустимих значень мінімального та максимального тиску газу;

- порядок визначення кількості природного газу;

- порядок визначення фізико-хімічних показників природного газу (далі – ФХП газу);

- порядок  перевірки та введення в експлуатацію комерційних вузлів обліку газу;

- порядок обмеження (припинення) транспортування природного газу у випадку не відповідності фізико-хімічним показникам, зазначеним в Кодексі газотранспортних систем;

- порядок узгодження графіків та порядок проведення ремонтних робіт і робіт з модернізації, які мають вплив на умови роботи суміжних  систем;

- порядок дій на випадок виникнення перебоїв у роботі суміжних систем;

- порядок повідомлення про аварії, та порядок взаємодії сторін в разі їх виникнення;

- порядок взаємодії та контактні дані диспетчерських служб Сторін;

- порядок обміну інформації стосовно запланованих інвестицій, які мають вплив на умови роботи суміжних систем;

- порядок врегулювання суперечливих питань, інші питання.

  - Основними нормативно-правовими документами, який визначають предмет даної технічної угоди, порядок приймання-передачі природного газу і взаємовідносини між Сторонами є Кодекс газотранспортних систем та інші чинні нормативно-правові акти, що регулюють правила обліку природного газу.

  - На кожну фізичну точку входу/виходу до/з газотранспортної системи повинно бути складено та підписано Акт розмежування балансової належності газопроводів та експлуатаційної відповідальності Сторін.

2. Засади обміну даними

  - Порядок обміну даними встановлюється вимогами Кодексу ГТС.

  - Відповідно до вимог розділу І Кодексу ГТС для забезпечення електронної взаємодії та документообігу між суб'єктами ринку природного газу, у тому числі для організації замовлення та супроводження послуг транспортування природного газу в умовах добового балансування газотранспортної системи, а також між суб'єктами ринку природного газу та операторами торгових платформ використовується інформаційна платформа оператора ГТС.

  - Вимоги до наповнення інформаційної платформи поточними та статистичними даними визначено розділом  IV Кодексу ГТС.

  - Сторони можуть узгоджувати інші протоколи комунікацій, які будуть задовольняти вимогам корпоративних та нормативно-правових документів.

- Порядок надання доступу до телеметричних та вимірювально-розрахункових даних

  - Власник комерційного ВОГ додатково до інформації, що надається у порядку, передбаченому Розділом 2 даної Технічної Угоди, щодобово, у форматі Hostlib-файлів, надає Стороні, що не є Власником ВОГ (далі - іншій Стороні) повну інформацію про об‘єм та фізико-хімічні показники газу, переданого через комерційний ВОГ, характер і тривалість аварійних ситуацій та втручань.

  - За запитом, Власник ВОГ щоквартально надає іншій стороні діагностичну інформацію з ультразвукового лічильника, в т.ч. архів втручань та аварійних повідомлень.

  - Сторони мають право на безперервне отримання інформації в електронному вигляді з обчислювачів та коректорів Власника ВОГ з використанням систем передачі даних погоджених з Власником ВОГ.

  - Передача інформації в електронному вигляді здійснюється у порядку, визначеному «Технічними вимогами щодо організації передачі даних про обсяг газу у точках входу/виходу до/з газотранспортної системи». Технічні вимоги розміщені на офіційному сайті Оператора ГТС

4. Граничнодопустимі значення мінімального та максимального тиску газу та обсягів газу

4.1 Сторони встановлюють у Додатку 1 по кожній точці входу/виходу до/з газотранспортної системи граничнодопустимі значення:

  - мінімального та максимального тиску газу;

  - мінімальної та максимальної витрати газу за стандартних умов по кожній фізичній точці входу/виходу.

Примітка.

1) Прийняті значення тисків у точках входу від газовидобувних компаній не можуть бути нижчими тисків, що визначаються відповідно до режимів роботи  газопроводів Оператора ГТС;

2) Прийняті значення тисків газу для точок виходу не повинні виходити за межі допустимих діапазонів роботи обладнання ГРС (регуляторів тиску, ВОГ тощо). При цьому значення мінімального абсолютного тиску на виході ГРС встановлюється не нижче 0,35 МПа (для літнього режиму роботи допускається встановлення мінімального абсолютного тиску не нижче 0,25 МПа).

3) Прийняті значення мінімальної та максимальної витрати газу за стандартних умов не повинні перевищувати граничні значення, що обмежені характеристиками газопроводів, газорозподільчих станцій, тощо.

5. Умови визначення обсягу та фізико-хімічних показників природного газу, одиниці вимірювань

  - Визначення обсягу газу проводиться за стандартних умов:

Тиск Рс: 	101,325 кПa (760 мм. рт. ст)

Температура Тс: 	293,15 K (=20˚C)

  - Визначення нижчої теплоти згоряння проводиться за стандартних умов:

Тиск Рс:	101,325 кПa

Температура згоряння Тзг: 	298,15 K (= 25˚C)

Температура вимірювання Тс:	  	  293,15 K (= 20˚C)

  - Визначення обсягу в енергетичних одиницях проводиться шляхом множення об’єму на теплоту згоряння за відповідних умов.

Перерахунки значень об’єму та теплоти згоряння на різні стандартні умови проводяться згідно з ДСТУ ISO 13443:2015  «Природний газ. Стандартні умови».

6. Норми якості, фізико-хімічні показники та інші характеристики природного газу

## Загальна частина

Фізико-хімічні показники транспортованого природного газу у точках входу/виходу до/з газотранспортної системи повинні відповідати вимогам пункту 13 Глави І Розділу ІІІ Кодексу ГТС.

Визначення ФХП природного газу у точках входу/виходу проводиться на комерційних ВОГ з використанням автоматичних потокових приладів (хроматографів та вологомірів), лабораторних (переносних) приладів та/або вимірювальних хіміко-аналітичних лабораторій.

Відповідальність за визначення ФХП газу у точках входу/виходу до/з ГТС несе Власник ВОГ.

Визначення ФХП газу для фізичної точки виходу з ГТС може проводитись як на комерційному ВОГ вищезазначеної фізичної точки, так і на інших ВОГ чи точках магістральних газопроводів (компресорних станцій), від яких подається газ через вищезазначену фізичну точку. Оператор ГТС повинен визначати точки визначення ФХП (місця відбору проб) таким чином, щоб гарантувати, що значення теплоти згоряння відібраної проби не відрізнялось більше ніж на +/- 5 % у ту саму добу від теплоти згоряння природного газу по фізичній точці, на яку ці значення ФХП розповсюджуються.

У разі якщо до точки входу/виходу до/із газотранспортної системи природний газ надходить одночасно від різних джерел, визначення ФХП природного газу, що транспортується до точки входу/виходу ГТС, проводиться після точки змішування.

Оператор ГТС повинен розробити, затвердити та розмістити на офіційному сайті відповідні маршрути визначення фізико-хімічних показників газу, в яких описано та схематично зображено маршрут переміщення газу від точки/точок визначення ФХП газу до точок виходу з газотранспортної системи з відображенням місць відбору проб ФХП природного газу та/або встановлення автоматичних потокових приладів визначення ФХП газу.

Суміжне газовидобувне підприємство повинно розробити, затвердити та передати Оператору ГТС для публікації на офіційному сайті відповідні маршрути визначення фізико-хімічних показників газу, в яких описано та схематично зображено маршрут переміщення газу від точки/точок визначення ФХП газу до точок входу до газотранспортної системи або точок виходу до операторів газорозподільних систем з відображенням місць відбору проб ФХП природного газу та/або встановлення автоматичних потокових приладів визначення ФХП газу.

Маршрут може бути розроблений як для однієї точки виходу ГТС, так і для групи точок виходу ГТС з однаковими ФХП газу.

У випадку транспортування газу до точки виходу різними маршрутами складаються і затверджуються всі можливі маршрути.

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія повинна бути уповноважена/акредитована/пройшла оцінку технічної компетенції на проведення вимірювань у встановленому порядку.

Відповідно до умов Кодексу ГТС визначаються такі ФХП газу:

    - Компонентний склад природного газу

Компонентний склад природного газу (у мольних відсотках):

метан	(C1)

етан	(C2)

пропан	(C3)

н-бутан	(н-C4)

i-бутан	(i-C4)

н-пентан	(н-C5)

і-пентан	(i-C5)

нео-пентан	(нео-C5)

гексани+вищі	(C6+)

азот	(N2)

діоксид вуглецю	(CO2)

кисень	(О2)

Додатково можуть бути враховані значення концентрації гелю (Не) та водню (Н2), які не вимірюються, а враховуються в складі газу як умовно постійні компоненти.

Примітка: Потоковий газовий хроматограф може визначати вміст азоту разом з киснем (якщо він є в газі). При цьому вміст кисню визначається окремо лабораторним хроматографом раз на місяць.

    - Вміст сірки і сірчистих сполук (в мг / м3 ), що відноситься до таких компонентів:

сірководень (H2S);

меркаптанова сірка (RSH).

    - Теплота згоряння

Вища та нижча теплота згоряння за стандартних умов (МДж / м3, кВт⋅год/м-3 або кКал/м3).

    - Температура точки роси за вологою

Температура точки роси за вологою при  абсолютному тиску 3,92 МПа (°C).

    - Температура точки роси за вуглеводнями

Температура точки роси за вуглеводнями (°C).

    - Густина газу

Відносна та абсолютна густина за стандартних умов  (кг/м3).

    - Число Воббе

Число Воббе (МДж / м3, кВт⋅год/м-3 або кКал/м3).

## Обладнання

Точки входу/виходу до/з газотранспортної системи, через які передається природний газ з максимальною витратою за стандартних умов, що перевищує 
30 000 м3/годину, мають бути обладнані засобами вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), які на безперервній основі забезпечують контроль компонентного складу, теплоти згоряння та температури точки роси вологи та вуглеводнів природного газу (зокрема автоматичними хроматографами та вологомірами), з можливістю дистанційного їх контролю та передачі даних підрозділам іншої Сторони.

Для точок входу/виходу до/з газотранспортної системи, через які передається природний газ з максимальною витратою за стандартних умов, що перевищує 10000 м3/годину, та для точок входу до газотранспортної системи від установок комплексної підготовки газу (далі - УКПГ) газовидобувних компаній, на яких змішується газ від різних родовищ, пластів (горизонтів) одного ГВП та/або різних ГВП з різними ФХП газу, рекомендовано застосування ЗВТ, які на безперервній основі забезпечують контроль компонентного складу, теплоти згоряння,  температури точки роси за вологою та вуглеводнями природного газу.

Сторони погоджують графік встановлення автоматичних потокових ЗВТ окремим протоколом.

Для нових точок входу/виходу до/з газотранспортної системи, через які подається природний газ, норма щодо обладнання приладами, які на безперервній основі забезпечують контроль фізико-хімічних показників природного газу, є обов’язковою не залежно від величини об’єму передачі природного газу.

У разі виходу з ладу автоматичних потокових ЗВТ, допускається на період усунення несправності використовувати результати вимірювань теплоти згоряння, компонентного складу газу, температури точки роси за вологою та вуглеводнями, визначені лабораторними (переносними) вологомірами та хіміко-аналітичними лабораторіями.

  - Відбір проб газу

    - Проби природного газу для визначення його компонентного складу та ФХП повинні відбиратись  відповідно до вимог ДСТУ ISO 10715 "Природний газ. Настанови щодо відбору проб ".

  - Порядок та періодичність визначення ФХП газу

    - Порядок визначення

Місця відбору проб, точки визначення ФХП природного газу та періодичність проведення вимірювань узгоджуються Сторонами окремим Протоколом/графіком.

Будь-яка попередня та/або остаточна модифікація вищезгаданого Протоколу повинна бути  узгоджена представниками Сторін.

Форму протоколу наведено у Додатку 2.

Протокол визначає:

- перелік місць відбору проб газу;

- вимірювальні хіміко – аналітичні лабораторії, що проводять вимірювання;

- точки входу/виходу до/з газотранспортної системи, на які розповсюджуються результати визначення ФХП газу;

- місця встановлення потокових засобів визначення фізико-хімічних показників;

- періодичність і (або) дати відбору проб, проведення аналізу та внесення ФХП до автоматичних обчислювачів, коректорів, тощо.

Представники іншої Сторони мають право бути присутніми при проведенні відбору проб природного газу та вимірювань ФХП газу.

У разі, якщо представники іншої Сторони мають зауваження до порядку проведення вимірювань ФХП газу, проводяться спільні повторні вимірювання ФХП газу.

    - Періодичність визначення

Періодичність визначення компонентного складу, густини та теплоти згоряння, а також періодичність внесення ФХП газу до вимірювальних комплексів при використанні вимірювальних хіміко-аналітичних лабораторій повинна задовольняти таким вимогам:

- для точок виходу до операторів газорозподільних систем та прямих споживачів не рідше, ніж один раз на тиждень;

- для точок входу/виходу від/до оператора газосховищ не рідше, ніж один раз на добу;

- для точок входу від суміжних ГВП:

а) для УКПГ, що здійснює підготовку газу до транспортування, до якого підключені свердловини з одного родовища, пласта (горизонта) з аналогічними ФХП газу, не рідше, ніж один раз на тиждень;

б) для УКПГ, що здійснює підготовку газу до транспортування, до якого підключені свердловини з різних родовищ, пластів (горизонтів) з різними ФХП газу, не рідше, ніж один раз на добу;

Періодичність визначення температури точки роси за вологою та вуглеводнями при використанні лабораторних (переносних) вологомірів повинна задовольняти таким вимогам:

- для точок виходу до операторів газорозподільних систем та прямих споживачів не рідше, ніж один раз на тиждень;

- для точок входу/виходу від/до оператора газосховищ не рідше, ніж один раз на добу;

- для УКПГ, на яких представниками Оператора ГТС опломбовано запірну арматуру, що не дозволяє змінити режим роботи УКПГ в частині осушки природного газу, не рідше ніж один раз на тиждень;

- для інших УКПГ - не рідше, ніж один раз на добу.

У разі зміни потоків газу (зупинка, переключення свердловини, ремонтні роботи, тощо) проводиться позачергове визначення ФХП газу та внесення ФХП до вимірювальних комплексів.

Періодичність визначення компонентного складу, густини та теплоти згоряння, температури точки роси за вологою та вуглеводнями при використанні автоматичних потокових хроматографів та вологомірів становить не менш ніж 1 (один) раз на годину.

    - Визначення ФХП газу за запитом

Інша сторона має право на проведення позачергового контрольного визначення ФХП газу.

Порядок доступу до ВОГ для відбору проб  – згідно вимог розділу 9 цієї Технічної угоди.

    - Компонентний склад

      - Загальні положення

Визначення компонентного складу природного газу проводиться методом газової хроматографії відповідно до вимог нормативних документів згідно Додатку 3.

Визначаються всі компоненти природного газу, мольна частка яких перевищує 0,005%.

Метан може бути обчислений як різниця між 100% і сумою всіх інших компонентів. «Гексани+ вищі» можуть бути визначені як єдиний компонент з властивостями н-гексану. Азот і кисень можуть бути визначені в сукупності як єдиний компонент з властивостями азоту. В такому випадку, вміст кисню в природному газі визначається окремо лабораторним хроматографом раз на місяц.

Нео-пентан, гелій і водень можуть бути не виміряні і рахуватися як умовно постійні компоненти. Періодичність оновлення значень умовно постійних компонентів повинна бути не рідше ніж один раз в рік.

      - Визначення компонентного складу газу вимірювальними хіміко-аналітичними лабораторіями

Проби газу відбираються в контейнер (балон) у місцях, узгоджених Протоколом, і передаються у вимірювальну хіміко-аналітичну лабораторію для проведення аналізу.

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія проводить визначення компонентного складу газу з використанням лабораторних хроматографів із періодичністю відповідно до погодженого Протоколу/графіку.

      - Визначення компонентного складу газу у разі використання автоматичних потокових газових  хроматографів

Компонентний склад газу, наведений у п. 6.1.1, визначається не менш ніж 1 (один) раз на годину за допомогою автоматичного потокового хроматографа, також розраховуються їх середньогодинні та середньодобові значення.

Компонентний склад газу за добу розраховується як середнє арифметичне з компонентних складів, отриманих з чинного аналізу газу протягом одного дня.

Градуювання автоматичного потокового хроматографа повинно проводитись з використанням калібрувальної газової суміші автоматично.

Звіт про результати градуювання за кожну добу і звіт результатів вимірювання компонентного складу газу за кожну добу повинні бути збережені у електронному вигляді з використанням спеціалізованого програмного забезпечення та доступні для Сторін протягом одного року.

Калібрувальна газова суміш повинна містити компоненти, вказані в пункті 6.1.1.

Калібрувальна газова суміш повинна бути виготовлена гравіметричним методом уповноваженою (акредитованою) організацією, яка засвідчує склад таких сумішей газів відповідно до ДСТУ 3214-2003 або іншого чинного нормативного документу.

Власник комерційного ВОГ має право використовувати градуювання  відповідно до  методів А або В (як це передбачено у пункті 5.2 ДСТУ ISO 6974-2:2007) в залежності від діапазону вимірювання компонентів.

Для градуювання хроматографа за методом B рекомендується, щоб відносне відхилення значення мольної частки компоненту в  калібрувальній суміші та аналізованому газі було не більше зазначених у таблиці 2 Додатку 5.

Калібрувальна газова суміш повинна бути замінена також позачергово (для методу В), коли концентрації більше, ніж одного з компонентів аналізованого газу відрізняються, принаймні на протязі одного місяця від концентрації цих компонентів у  калібрувальній газовій суміші більш ніж у межах, встановлених в у таблиці 2 Додатку 5.

Калібрувальна газова суміш має право  використовуватись до завершення терміну придатності.

В разі виходу з ладу автоматичних потокових газових  хроматографів визначення компонентного складу газу проводиться вимірювальними хіміко-аналітичними лабораторіями згідно п. 6.4.4.2 до відновлення роботи автоматичних приладів.

    - Теплота згоряння, густина газу, число Воббе

Визначення нижчої та вищої теплоти згоряння, густини газу, числа Воббе методом газової хроматографії здійснюється відповідно до вимог нормативних документів згідно Додатку 3.

При використанні потокового хроматографа погодинна теплота згоряння, густина газу та число Воббе є середнім арифметичним від проведених вимірювань за годину.

Теплота згоряння за добу є середньозваженим значенням погодинних значень теплоти згоряння.

Теплота згоряння за місяць є середньозваженим значенням значень теплоти згоряння за кожну добу.

Густина газу та число Воббе за добу є середньоаріфметичним значенням погодинних значень теплоти згоряння.

Густина газу та число Воббе за місяць є середньоарифметичним значенням значень теплоти згоряння за кожну добу.

    - Сірководень та меркаптанова сірка

Сірчисті компоненти газу повинні визначатись засобами вимірювальної техніки відповідно до вимог нормативних документів згідно Додатку 3  щонайменше один раз на місяць.

    - Визначення температури точки роси за вологою та вуглеводнями

      - Загальні положення

      - Визначення температури точки роси за вологою та вуглеводнями повинно проводитись конденсаційним,  абсорбційним методом або іншим методом, що має невизначеність вимірювання, що відповідає вимогам Додатку 5, згідно вимог нормативних документів, визначених Додатком 3.

      - Визначення температури точки роси за вологою та вуглеводнями з використанням лабораторних (переносних) гігрометрів

Визначення температури точки роси за вологою та вуглеводнями проводиться з використанням лабораторних (переносних гігрометрів) із періодичністю відповідно до 
п. 6.4.2 та погодженого Протоколу/графіку.

Вимірювання проводиться у місцях, узгоджених Протоколом/графіком.

    - Визначення температури точки роси за вологою та вуглеводнями з використанням автоматичних потокових вологомірів

При використанні потокових вологомірів температура точки роси за вологою та вуглеводнями (в °С) газу повинна вимірюватись і фіксуватись з періодичністю не менше, ніж 1 раз на годину, також розраховуються їх середньогодинні та середньодобові значення.

Температура точки роси за вологою та вуглеводнями за добу розраховуються як середнє арифметичне з результатів вимірювань, отриманих  протягом одного дня.

Якщо потоковий засіб вимірювальної техніки є несправним, використовуються дані, виміряні лабораторним (переносним) вологоміром.

    - Терміни дії результатів вимірювань

Значення ФХП, визначенні дискретно (с заданою періодичністю), вважаються дійсними від моменту їх визначення до моменту часу, поки нове визначення не зроблено.

У випадку, коли результат окремого вимірювання не чинний (з ознакою аварії), повинен бути використаний попередній чинний результат вимірювання до отримання наступного чинного результату вимірювань.

У разі використання потокових ЗВТ визначається середнє арифметичне із чинних значень ФХП газу, визначених у кожному розглянутому періоді.

    - Втручання у обладнання контролю ФХП

Про всі заходи з втручання у роботу потокових ЗВТ визначення ФХП газу (технічне обслуговування, ремонт, заміна калібрувальної суміші, тощо) власник комерційного ВОГ повинен повідомити іншу Сторону за 2 робочих дні до початку втручання. За результатами робіт  повинен бути складений спільний акт (протокол).

У разі, якщо інша Сторона не направила представників для участі у роботах, Власник ВОГ проводить роботи самостійно з складанням акту (протоколу) в односторонньому порядку. Акт (протокол) після завершення робіт надається представникам іншої Сторони електронною поштою.

  - Звітність

Всі фізико-хімічні показники, визначені у порядку, передбаченому Розділом 6 цієї Технічної Угоди, повинні бути наведені у Місячному паспорті-сертифікаті ФХП газу (Додаток 9), який складається Власником ВОГ для кожного маршруту визначення ФХП газу.

Підставою для складання місячного паспорту ФХП газу є звіти потокових засобів визначення ФХП газу та/або протоколи визначення ФХП газу за результатами вимірювання, що проводились на протязі місяця, з використанням лабораторних (переносних) приладів.

При використанні потокових засобів визначення ФХП до паспорту заносяться середньодобові значення відповідних ФХП за кожну добу (для теплоти згоряння – середньозважені значення).

Якщо результати вимірювань використовуються за відповідним маршрутом для декількох точок виходу до оператора газорозподільних систем, для кожної фізичної точки виходу окремо розраховується середньозважена теплота згоряння за місяць, які наводяться у Додатку до Місячного паспорту-сертифікату ФХП газу.

При використанні вимірювальних хіміко-аналітичних лабораторій до паспорту заносяться результати вимірювань за добу, під час якої проводились вимірювання.

  - Порядок уведення даних ФХП газу до систем обліку газу

Спосіб уведення даних ФХП газу до систем обліку (ручний або автоматичний) визначається за узгодженням Сторін, виходячи з функціональних можливостей програмно-технічних засобів.

У випадку визначення ФХП газу вимірювальною хіміко-аналітичною лабораторією дані ФХП газу вводяться в системи обліку безпосередньо після отримання результатів аналізу, але не пізніше терміну, погодженого Сторонами в Протоколі/графіку.

При використанні потокового хроматографа дані ФХП газу вводяться в системи обліку:

- або один раз на добу після формування середньодобового звіту, але не пізніше терміну, погодженого Сторонами в Протоколі/графіку;

- або один раз на годину після розрахунку  середньогодинних значень ФХП газу.

Періодичність введення даних – згідно Протоколу/графіку.

У разі виходу з ладу потокового хроматографа проводиться відбір проби природного газу з подальшим проведенням аналізу в хіміко-аналітичній лабораторії. До отримання результатів аналізу в системах обліку газу використовуються останні дійсні результати середньодобових(середньогодинних) значень ФХП газу, що були сформовані потоковим хроматографом.

У разі різкої зміни потоків газу допускається позачергове введення ФХП газу в системи обліку на підставі поточних середньогодинних значень ФХП потокового хроматографа.

- Визначення обсягу природного газу

  - Загальна частина

Вимоги до складових частин вузла обліку природного газу, правил експлуатації приладів обліку, порядку вимірювання його обсягів та визначення якості визначаються технічними регламентами та нормами, правилами і стандартами, які встановлюються і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовому комплексі.

Особливості обліку природного газу у точках входу/виходу регулюється положеннями Кодексу ГТС та цією Технічною угодою, яка не може суперечити положенням Кодексу ГТС.

  - Вузли обліку газу

    - Комерційний ВОГ у точці входу/виходу до газотранспортної системи має бути розташований у точці приєднання, яка має співпадати з межею балансової належності між операторами суміжних систем або іншими суб’єктами, безпосередньо підключеними до газотранспортної системи. У випадку якщо комерційний ВОГ (ПВВГ) у точці входу/виходу до газотранспортної системи не розташований у точці приєднання, яка має співпадати з межею балансової належності між операторами суміжних систем або іншими суб’єктами, безпосередньо підключеними до газотранспортної системи, власник комерційного ВОГ за домовленістю з оператором газотранспортної системи передає йому на обслуговування на підставі договору відповідну інфраструктуру від комерційного ВОГ до межі балансової належності, який передбачає покриття відповідних витрат оператора газотранспортної системи.

    - Власник ВОГ забезпечує та несе відповідальність за  належний технічний стан, своєчасну повірку та  калібрування вузлів обліку газу, внесення значень параметрів газу до обчислювача/коректора, своєчасну заміну звужуючого пристрою.

    - ВОГ повинні бути оснащені вимірювальним обладнанням, що здатне проводити визначення обсягів газу в автоматичному режимі.

    - Вимірювання кількості газу, що передається через комерційні ВОГ, повинно здійснюватися або методом змінного перепаду тиску з використанням стандартних звужуючих пристроїв та автоматичних обчислювачів, або лічильниками газу з електронними коректорами.

    - Обладнання, установка та експлуатація ВОГ повинно проводитись у відповідності до вимог чинних технічних регламентів та стандартів України.

    - ВОГ повинні бути оснащені засобами вимірювальної техніки, що або внесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки до введення в дію відповідних Технічних регламентів на ЗВТ або  пройшли оцінку відповідності даного ЗВТ вимогам Технічних регламентів.

    - Всі ЗВТ та програмне забезпечення, що використовуються при обліку газу, повинні бути захищені від несанкціонованого втручання. Засіб вимірювальної техніки повинен забезпечувати високий рівень метрологічної достовірності. Для того, щоб будь-яка сторона була впевнена в результаті вимірювань, засіб вимірювальної техніки повинен бути сконструйований і виготовлений з використанням високоякісної вимірювальної технології та захищеності вимірювань.

    - ВОГ повинні бути опломбовані в місцях, де можливе несанкціоноване втручання. Відповідальність за цілісність пломб несе Сторона, що є Власником ВОГ.

    - ВОГ після будівництва, реконструкції або модернізації з моменту надання чинності Технічному регламенту законодавчо регульованих ЗВТ повинні проходити оцінку відповідності у встановленому законодавством порядку.

  - Методи вимірювань

    - Загальна частина

Коефіцієнт стисливості, з урахуванням відхилення газу від закону ідеального газу розраховується відповідно до ГОСТ 30319.2-96 урахуванням Зміни № 1 (GERG-91mod). Коефіцієнт використовується для перетворення об'ємів газу до стандартних умов.

    - Вимірювання за методом змінного перепаду тиску

Розрахунок обсягу газу за методом змінного перепаду тиску повинен проводитись згідно вимог ДСТУ ГОСТ 8.586.1,2,5:2009.

Конструкція вимірювальних трубопроводів до реконструкції, капітального ремонту повинна відповідати вимогам РД 50-213-80, після реконструкції, капітального ремонту  - ДСТУ ГОСТ 8.586.1,2,5:2009.

    - Вимірювання з використанням ультразвукових лічильників газу

Приведення об’єму газу, визначеного ультразвуковими лічильниками газу, до стандартних умов, повинно здійснюватися відповідно до РМУ 037-2015.

Ультразвукові лічильники газу повинні відповідати вимогам ДСТУ ISO 17089:2014.

    - Вимірювання з використанням турбінних лічильників газу

Приведення об’єму газу, визначеного турбінними лічильниками газу, до стандартних умов, повинно здійснюватися відповідно до  РМУ 037-2015.

Турбінні лічильники газу повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 12261:2006.

    - Вимірювання з використанням роторних лічильників газу

Приведення об’єму газу, визначеного роторними лічильниками газу, до стандартних умов, повинно здійснюватися відповідно до РМУ 037-2015.

Роторні лічильники газу повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 12480:2006.

  - Порядок введення ВОГ в експлуатацію

    - Порядок введення в експлуатацію комерційного ВОГ після будівництва, реконструкції або капітального ремонту повинен відповідати вимогам Глави 2 
Розділу ІІІ Кодексу ГТС.

    - Вимоги до технічних рішень, які застосовуються при будівництві, реконструкції чи капітальному ремонті комерційних ВОГ визначаються:

- для комерційних ВОГ, що знаходяться у власності оператора ГТС, - оператором ГТС;

- для комерційних ВОГ, що знаходяться не у власності оператора ГТС, - технічними умовами, що видаються оператором ГТС.

    - Інша Сторона, що є Власником ВОГ, на підставі технічних умов розробляє та погоджує з Оператором ГТС Основні технічні рішення щодо будівництва, реконструкції чи капітального ремонту комерційних ВОГ – шаблон у Додатку 4.

    - До введення в експлуатацію комерційних ВОГ Сторони узгоджують та передбачають в акті введення в комерційну експлуатацію ВОГ порядок експлуатації основної, дублюючої та контрольної вимірювальної системи ВОГ.

    - Якщо Сторони не погодили порядок експлуатації вимірювальних систем (ВОГ), комерційною системою вважається основна або дублююча система (ВОГ), що має найменшу невизначеність відповідно до документів щодо оцінки відповідності ВОГ.

    - Перед введенням в експлуатацію лічильники повинні пройти повірку (калібрування) за таких умов :

- робочий надлишковий тиск менше 0,4 МПа:

Власник ВОГ забезпечує проведення повірки лічильників газу уповноваженими організаціями на повітрі при атмосферному тиску згідно вимог чинних методик повірки на лічильники газу.

Інша сторона має право на проведення додаткової перевірки метрологічних характеристик лічильника газу під робочим тиском на середовищі - природний  газ. Власник ВОГ надає лічильник газу іншій Стороні для проведення додаткової перевірки.

- робочий надлишковий тиск 0,4-1,2 МПа:

Власник ВОГ забезпечує проведення повірки лічильників газу уповноваженими організаціями на повітрі при атмосферному тиску на середовищі повітря та додаткову перевірку лічильника газу під тиском до 6 бар на середовищі - природний  газ;

  - робочий надлишковий тиск більше 1,2 МПа:

Власник ВОГ забезпечує проведення повірки лічильників газу уповноваженими організаціями під атмосферним тиском на середовищі  - повітря згідно вимог чинних методик повірки на лічильники газу та додаткове калібрування під робочим тиском на середовищі природний газ на сертифікованих метрологічних стендах.

    - Перед введенням в експлуатацію відповідність комерційних ВОГ вимогам чинних нормативно-правових актів, стандартів повинна бути підтверджена відповідними організаціями, уповноваженими Міністерством економічного розвитку та торгівлі України.

    - При введенні  в експлуатацію комерційного  ВОГ (основної та/або дублюючої вимірювальної системи) власник ВОГ надає іншій стороні для перевірки такий комплект (копії) технічної документації:

- Паспорти на всі ЗВТ та діафрагму (для методу змінного перепаду тиску) у складі вимірювальної системи;

- Свідоцтва про повірку вимірювальних комплексів та інших ЗВТ (або декларація про відповідність з копією документу, що підтверджує відповідність метрологічних характеристик);

- Сертифікати з  додатками та Декларацію відповідності ВОГ, що підтверджує проведення процедури оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих ЗВТ за модулями, що дозволяє введення в обіг;

- Звіт інспектування монтажу ВОГ;

- Проектну документацію на ВОГ;

- Акти або протоколи виміру геометричних розмірів камер усереднення і вимірювальних трубопроводів (для методу змінного перепаду тиску);

- Протокол розрахунку витратоміру змінного перепаду тиску зі стандартним звужувальним пристроєм (для методу змінного перепаду тиску);

- Звіт конфігураційних параметрів обчислювача/коректора;

- Звіт конфігураційних параметрів ультразвукового лічильника.

    - Всі документи повинні бути належним чином оформлені та підписані. При прийнятті ВОГ Власник ВОГ надає за зверненням іншої сторони для ідентифікації та ознайомлення оригінали цих документів.

    - Для введення ВОГ в експлуатацію Власник ВОГ  направляє листа іншій стороні,  в якому вказує дату, час проведення робіт з введення ВОГ в експлуатацію (основної та/або дублюючої вимірювальної системи) та місце  розташування ВОГ.

    - Під час введення в експлуатацію Сторони  мають право перевіряти:

- відповідність вузла обліку проектній документації;

- відповідність ЗВТ та елементів конструкції вузла обліку паспортним даним;

- відповідність оригіналів заводських паспортів (сертифікатів тощо) та маркування елементів вузла обліку газу;

- правильність встановлення складових ВОГ (ЗВТ) у відповідності до вимог проекту та паспорту заводу-виробника, перевірка співвісності фланців газопроводу, контроль геометричних характеристик вимірювального трубопроводу з прямими ділянками та місцевими опорами;

- параметри вимірювальних трубопроводів та звужуючих пристроїв шляхом контрольного вимірювання розмірів внутрішнього діаметра вимірювального трубопроводу та звужуючого пристрою (за його наявності), у тому числі проводити перевірку порожнини прямих ділянок на предмет відсутності сторонніх предметів, забруднень, тощо;

- параметри імпульсних ліній та їх складових на відповідність вимогам чинних нормативних документів;

- глибину занурення перетворювача температури;

- герметичність запірної арматури, імпульсних ліній, наявність та стан заглушок (блінд);

- метрологічні характеристики вимірювальних перетворювачів за допомогою контрольних та/або еталонних ЗВТ;

- програмовані параметри та налаштування коректора або обчислювача об’єму газу,  їх відповідність умовам експлуатації та документації на ВОГ;

- відсутність можливості несанкціонованого втручання в роботу ВОГ (версію і  контрольну суму програмного забезпечення, положення апаратних засобів захисту та можливість програмного захисту);

- наявність та цілісність пломб та  пломбувального дроту.

  - Невизначеність вимірювань

Межі допустимої похибки вимірювального обладнання на комерційних ВОГ повинні відповідати чинним нормативно-правовим актам та  Додатку 5 даної Технічної угоди.

  - Порядок дій Сторін у разі тимчасової непрацездатності комерційного ВОГ

    - Комерційний ВОГ може бути тимчасово непрацездатним у період проведення повірки (перевірки), капітального (поточного) ремонту, технічного обслуговування або несправності газовимірювального обладнання, ліквідації аварійних ситуацій.

    - У разі виявлення аварійних ситуацій або несправності газовимірювального обладнання Власник ВОГ повідомляє іншу Сторону негайно (наприклад, за допомогою телефону та/або факсом), далі, як тільки можливо, але не більше ніж за 24 години після виявлення нештатної ситуації, Власник ВОГ починає пошук несправностей і усунення відмов, а також негайно повідомляє іншу Сторону про час, необхідний для усунення несправностей.

    - За період тимчасової непрацездатності комерційних ВОГ кількість поданого газу за звітний період визначається за показами дублюючих обчислювачів/коректорів або дублюючих ВОГ (у разі їх введення в експлуатацію), а при їх відсутності – відповідно до пункту 4-6 глави 4 Розділу ІІІ Кодексу ГТС та Додатку 7 до цієї Технічної угоди.

    - Визначення обсягів газу за період тимчасової непрацездатності комерційних ВОГ проводяться з обов’язковим використанням програмних комплексів, що пройшли перевірку відповідності вимогам чинних стандартів органами Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.

    - Про факт проведення будь-яких робіт на комерційному ВОГ, що призвели до тимчасової непрацездатності ВОГ, складається відповідний протокол (акт).

    - За період тимчасової непрацездатності комерційних ВОГ складається відповідний акт коригування обсягів газу.

    - В актах коригування обсягів природного газу повинна бути чітко зазначена причина перерахунку, період його здійснення та безпосередньо сам перерахунок.

    - Уточнена процедура розрахунку обсягів газу, можливих причин перерахунку під час нештатних та аварійних ситуацій з вказанням формул та методів перерахунку викладена у Додатку 7 до Технічної угоди.

  - Порядок експлуатації основних (комерційних), дублюючих та контрольних ВОГ

    - Експлуатація основних (комерційних), дублюючих та контрольних систем (ВОГ) повинна бути забезпечена відповідно до вимог експлуатаційних документів виробників, діючих нормативних документів України  та положень цієї Технічної угоди.

    - Точки входу/виходу до/з газотранспортної системи, через які передається природний газ з максимальною витратою за стандартних умов, що перевищує 
30 000 м3/годину, мають бути обладнані Власником ВОГ дублюючими ВОГ, що встановлені послідовно з основними комерційними ВОГ. Для нових точок входу до газотранспортної системи, через які подається природний газ, норма щодо наявності дублюючих вузлів обліку газу є обов’язковою не залежно від величини об’єму передачі природного газу.

    - Для точок входу/виходу до газотранспортної системи, через які передається природний газ з максимальною витратою за стандартних умов, що перевищує 10000  
м3/годину, рекомендовано встановлення Власником ВОГ дублюючих ВОГ.

    - Для підвищення надійності вимірювань об’єму газу через комерційні ВОГ інша Сторона має право на встановлення додаткових дублюючих або контрольних систем вимірювання (ВОГ).

    - Дублююча або контрольна система вимірювань (ВОГ) не повинні впливати на роботу основної комерційної системи вимірювань.

    - Сторони здійснюють контроль показів основної та дублюючої систем на відповідність вимогам Таблиці 3 Додатку 5.

    - У разі перевищення величини допустимої розбіжності основної та дублюючої систем проводиться їх позачергова перевірка.

    - Дублююча система вимірювань (ВОГ)

Дублюючий ВОГ є незалежним від комерційного ВОГ.

Приймання в експлуатацію дублюючої системи вимірювань або ВОГ здійснюється у порядку, ідентичного до основної системи вимірювань.

Сторони мають рівні права на отримання вихідної інформації та доступ до дублюючих вимірювальних комплексів.

Сторони, на балансі яких перебувають комерційні та дублюючі системи вимірювань (ВОГ), забезпечують їх належний технічний  стан, своєчасне калібрування, повірку та внесення в обчислювач/коректор ФХП газу.

Дублююча система вимірювань або дублюючий ВОГ використовуються для моніторингу метрологічних характеристик основного ВОГ та здійснення комерційного обліку газу у разі тимчасової непрацездатності основного ВОГ.

Моніторинг збігу показів комерційної системи вимірювань (ВОГ) та дублюючої системи вимірювань (ВОГ) проводить як Власник ВОГ, так і інша Сторона.

Основна та дублююча система вимірювань (ВОГ) повинні відповідати вимогам Додатку 5 щодо невизначеності вимірювань.

Основний та дублюючий ВОГ можуть бути побудовані на різних методах вимірювання.

У разі, якщо основний ВОГ побудований за методом змінного перепаду тиску, дублюючий ВОГ повинен бути побудований з використанням лічильника газу.

Дублююча система вимірювань або дублюючий ВОГ повинні відповідати вимогам чинних нормативних документів, що повинно бути підтверджено уповноваженими органами Міністерства економічного розвитку та торгівлі у встановленому порядку.

    - Контрольна система вимірювань (ВОГ)

Інша сторона має право на встановлення контрольних систем вимірювань на об’єкті Власника ВОГ та контрольного ВОГ до межі розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності з газопроводами Власника ВОГ.

Контрольні системи (ВОГ) використовуються для контролю працездатності комерційного ВОГ.

Порядок введення в експлуатацію та подальшої експлуатації контрольної системи погоджується окремим протоколом.

Результати вимірювань контрольних систем вимірювань (ВОГ) можуть використовуватись при виході з ладу комерційних ВОГ тільки за погодженням Сторін.

- Порядок перевірки комерційних вузлів обліку газу

  - Для підтримки необхідної точності вимірювання елементи вимірювальних систем (ВОГ) повинні підлягати періодичній перевірці та калібруванню.

  - Перевірки комерційних ВОГ здійснюються у порядку, передбаченому Кодексом ГТС та Додатком 6 Технічної угоди.

  - Сторони мають право на проведення як планової, так і позачергової технічної перевірки ВОГ.

  - Технічна перевірка ВОГ здійснюється згідно графіку, погодженого Сторонами, в обсязі, в порядку та з періодичністю, що наведені у Додатку 6 цієї Технічної угоди.

  - Сторони додатково мають право на проведення як планового, відповідно до графіку технічних перевірок, так і позачергового контрольного огляду ВОГ.

  - Контрольний огляд передбачає перевірку відсутності несанкціонованого втручання в роботу комерційного ВОГ, у тому числі наявність та цілісність захисних пломб.

  - Періодичність перевірок та контролю засобів визначення ФХП газу наведена у  Таблиці 2 Додатку 6. Крім того, Сторони мають право на проведення контрольного визначення ФХП газу.

  - Порядок повідомлення про проведення перевірки та порядок допуску визначено у розділі  9 даної Технічної угоди.

  - Після проведення будь-яких робіт в обов’язковому порядку складається акт (протокол), в якому повинно бути вказано час та вид робіт, що були проведені, які при ньому були зняті та/або встановленні охоронні пломби, з яких елементів ВОГ та номерні реквізити цих пломб.

- Порядок допуску до комерційних ВОГ представників іншої Сторони.

  - У разі необхідності планової чи позапланової технічної перевірки (калібрування) комерційного ВОГ інша Сторона письмово доводить це до відома власника комерційного ВОГ.

  - Сторона, що проводить перевірку, повинна повідомити  іншу Сторону про перелік фахівців, які уповноважені на здійснення технічної перевірки, контрольного огляду або визначення ФХП газу.

  - Планова технічна перевірка (калібрування) проводиться у присутності інженерно-технічного персоналу власника ВОГ не пізніше ніж у 3-денний строк з дня надходження письмового повідомлення.

  - Позачергова технічна перевірка (калібрування) проводиться у присутності інженерно-технічного персоналу власника ВОГ не пізніше ніж у 5-денний строк з дня надходження письмового повідомлення.

  - У разі необхідності позачергового контрольного огляду комерційного ВОГ та/або позачергового контрольного визначення ФХП газу Власник ВОГ повинен забезпечити негайний безперешкодний доступ до комерційного вузла обліку представникам Оператора ГТС у робочий день (робочий час) у супроводі уповноваженого представника Власника ВОГ.

- Порядок пломбування комерційних (дублюючих, контрольних) ВОГ

  - Комерційний ВОГ та його складові мають бути опломбовані пломбами Власника ВОГ згідно з вимогами нормативного документу, що регламентує порядок пломбування газовимірювального обладнання та рекомендаціями настанов з експлуатації виробників ЗВТ.

  - Представник іншої Сторони після введення в експлуатацію комерційного ВОГ, закінчення технічної перевірки, контрольного огляду, повірки, калібрування має право додатково опломбувати комерційний ВОГ та його складові.

  - Пломбування комерційного ВОГ та його складових проводиться в місцях, передбачених затвердженою схемою пломбування, у місцях, передбачених паспортами заводів-виробників ЗВТ та в інших місцях, де можливе несанкціоноване втручання в роботу складових комерційного ВОГ або несанкціонований відбір природного газу.

  - Місця та порядок встановлення пломб Власника ВОГ та пломб іншої Сторони обумовлюється для кожного ВОГ єдиною погодженою Сторонами схемою пломбування.

  - Перелік місць пломбування може бути розширений за обґрунтованою пропозицією однієї із Сторін.

  - Порушення встановлених пломб в односторонньому порядку не дозволяється, крім аварійних випадків, безпосередньо пов’язаних з безпекою транспортування природного газу.

  - За результатами пломбування складається відповідний акт. В акті повинно бути вказано час та вид робіт, що були проведені, які при цьому були зняті та/або встановленні охороні пломби та з яких елементів вузла обліку та номери/ реквізити цих пломб. Відповідний акт про пломбування чи інший документ має бути підписаний уповноваженими особами Сторін, які проводили пломбування.

  - Крім того, результати пломбування відображаються у відповідних журналах пломбування, які зберігаються на ВОГ.

  - Відповідальність за збереження і цілісність пломб (номерних, з відбитками тавр), пломбувального матеріалу, на якому встановлено пломби (дріт, кордова нитка, тощо), та гвинтів на яких закріплено пломбувальний матеріал, несе власник комерційного ВОГ або сторона, відповідальна за обслуговування комерційного ВОГ, згідно акту про пломбування чи іншого документа, який був оформлений при проведенні робіт.

- Порядок визначення та компенсації фактичних втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу

  - Якщо комерційні ВОГ як у точці входу, так і точці виходу розташовані до (після) межі балансової належності, обсяг переданого газу зменшується (збільшується) на розрахункову величину виробничо-технологічних витрат на ділянці між цим комерційним ВОГ  і межею балансового розподілу суміжних суб’єктів господарювання.

  - Якщо після комерційного ВОГ здійснюється відбір газу на газоспоживаюче обладнання (котли опалення, тощо), то обсяг газу, спожитого цим обладнанням, визначається за показами окремого ВОГ, яким повинно бути оснащене газоспоживаюче обладнання  відповідно до вимог чинного законодавства.

  - Обсяги виробничо-технологічних витрат природного газу, які не визначаються за показами лічильника газу та виникають після комерційного ВОГ, у тому числі на газорегулюючому обладнанні, запобіжних пристроях, скидних клапанах, продувних свічках, тощо, а також обсяги витоків природного газу, визначаються розрахунковим методом за погодженою сторонами методикою або на підставі інструментальних обстежень, проведених за погодженим графіком.

  - Визначення обсягів виробничо-технологічних витрат проводиться щодобово та враховується як при поданні Власником ВОГ щодобової інформації про обсяги переданого газу на Інформаційну платформу Оператора ГТС, так і у місячному акті приймання-передачі природного газу.

- Порядок проведення номінацій, ре-номінацій, алокацій

  - Умови, процедура надання номінацій та ре-номінацій а також перевірка їх відповідності здійснюється відповідно до Кодексу ГТС.

  - Процедура обміну даними та узгодження номінацій та ре-номінацій між Сторонами проводиться в термін визначений Кодексом газотранспортної системи, та у форматі, формою і інформаційним змістом визначеним Оператором ГТС і опублікованим на електронній сторінці Оператора ГТС.

  - Алокації здійснюється відповідно до Кодексу ГТС.

  - Процедура обміну даними та узгодження алокацій між Сторонами проводиться в термін визначений Кодексом ГТС та у форматі, формою та інформаційним змістом, визначеним Оператором ГТС і опублікованим на офіційному сайті Оператора ГТС.

- Документальне оформлення приймання-передачі природного газу

  - Документальне оформлення приймання-передачі природного газу здійснюється відповідно до Кодексу ГТС.

  - Приймання-передача природного газу за звітний місяць між Оператором ГТС та Стороною 2 відбувається на підставі результатів вимірювань вимірювальних комплексів комерційних ВОГ по фізичним точкам входу/виходу до/з ГТС і оформлюється актами приймання-передачі (з розшифруванням по кожному ВОГ (ПВВГ), що підписуються представниками цих сторін не пізніше 5-го числа місяця, наступного за звітним.

  - В акті приймання-передачі природного газу об’єм газу вказується у м33  за стандартних умов з розрядністю відображення два знаки після цілої частини.

  - Якщо до мереж суміжного газовидобувного підприємства підключені інші газовидобувні підприємства, суміжне газовидобувне підприємство зобов'язане в акті приймання-передачі природного газу деталізувати загальний обсяг газу по всіх газовидобувних підприємствах, які через його мережі подають газ до газотранспортної системи.

  - Контрактна година для всіх типів приладів обліку газу встановлюється за UTC о 5:00 (за Київським часом 7:00) для зимового періоду та о 4:00 за UTC (за Київським часом 7:00) літнього періоду.

  - Акти приймання-передачі природного газу складаються згідно форм (наведено у Додатку 8), які підписуються представниками Сторін у чотирьох примірниках українською мовою по два примірника кожній стороні. Підставою для складання місячних актів приймання-передачі газу є погодинна інформація в електронному вигляді у повному обсязі з автоматичних обчислювачів/коректорів для кожної точки входу.  У разі допущення помилки в одному з місячних актів її треба виправити і оформити окремим протоколом.

  - Розбіжності у частині обсягу переданого (прийнятого) газу врегульовуються відповідно до умов  Кодексу ГТС, Технічної угоди, а у разі недосягнення згоди - в суді. До винесення остаточного судового рішення, обсяг переданого (прийнятого) газу встановлюється відповідно до показань комерційних приладів обліку газу.

  - При оформленні актів прийому-передачі газу власник комерційного ВОГ повинен скласти та надати іншій стороні місячний паспорт-сертифікат ФХП газу, в якому вказуються всі ФХП, що підлягають контролю згідно Розділу 6 цієї технічної угоди, у тому числі середньозважене значення вищої теплоти згоряння за місяць (у кВт·год/м-3 з розрядністю відображення два знаки після цілої частини).

  - При використанні автоматичних потокових приладів в місячному паспорті-сертифікаті вказуються середньодобові (для теплоти згоряння - середньозважені) значення  ФХП за кожну добу звітного місяця.

  - При проведенні визначення ФХП вимірювальними хіміко-аналітичними лабораторіями в місячному паспорті-сертифікаті вказуються всі результати вимірювань за звітний місяць. Форму місячного паспорту-сертифікату наведено у Додатку 9.

  - Вимоги до формату, форми та інформаційного змісту документів, які використовуються для документального оформлення приймання-передачі природного газу, визначаються Оператором ГТС, та публікуються на офіційному сайті Оператора ГТС.

- Порядок узгодження графіків та порядок проведення ремонтних робіт і робіт з модернізації, які мають вплив на умови роботи суміжних  систем

  - Планування робіт, що призводять до обмеження транспортування природного газу при проведенні ремонтних робіт на газотранспортній системі, здійснюється відповідно до положень Глави 1 Розділу VII кодексу ГТС.

  - Уточнення обсягу та термінів проведення робіт між оператором ГТС та/або операторами суміжної системи, прямими споживачами, газовидобувними підприємствами повинно відбутися не пізніше ніж за 21 календарний день перед їх початком.

- Порядок обмеження (припинення) транспортування природного газу у точках входу до ГТС у випадку не відповідності фізико-хімічним показникам, зазначеним в Кодексе ГТС

  - На підставі результатів вимірювань ФХП природного газу Оператор ГТС направляє суб'єкту, що приєднаний до точки входу, повідомлення-вимогу про самостійне припинення подачі природного газу у точці входу до ГТС у Порядку, передбаченому Главою 1 Розділу Х Кодексу ГТС.

  - Припинення транспортування природного газу здійснюється у порядку, встановленому  Главою 1 Розділу Х Кодексу ГТС, договором транспортування та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють питання припинення транспортування природного газу.

- Порядок дій на випадок виникнення перебоїв у роботі суміжних систем

  - Дії Сторін у випадку виникнення перебоїв у роботі суміжних систем регулюються положеннями Глави 1 Розділу ХVII кодексу .

- Порядок повідомлення про аварії, та порядок взаємодії сторін в разі їх виникнення

  - Сторона, у якої виникла аварійна ситуація,  зобов’язані негайно повідомити іншу Сторону по каналах диспетчерського зв’язку:

- про виникнення аварії, надзвичайної ситуації або кризової ситуації, яка може викликати зміну потоків газу, впливати на роботу технологічного обладнання;

- про очікуваний час ліквідації наслідків аварійної ситуації.

- Відповідальність Сторін

  - Сторони у випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань по цій Технічній угоді несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

  - Відповідальність за наслідки передачі  природного газу, що не відповідає встановленим вимогам, визначаються Кодексом ГТС та договором транспортування природного газу

- Порядок вирішення спорів

  - Сторони дійшли згоди, що всі спори (розбіжності), які можуть виникнути при виконанні умов цієї Технічної угоди, повинні вирішуватись шляхом переговорів.

  - У разі неможливості досягнення згоди шляхом переговорів спірні питання передаються на розгляд до НКРЕКП або до суду для вирішення в установленому порядку.

  - Сторона, яка не згідна з визначенням добової чи місячної кількості поданого газу, повинна заявити про це іншій стороні протягом п'яти днів з дати оформлення акту або іншого документу, що підтверджує кількість поданого (прийнятого) газу та вимагати проведення експертної повірки засобів вимірювальної техніки.

  - У разі неможливості досягнення згоди (у тому числі на підставі результатів проведеної експертної повірки) шляхом переговорів, спірні питання передаються на розгляд до суду для вирішення в установленому порядку. До врегулювання розбіжностей та прийняття рішення у судовому порядку обсяг переданого (прийнятого) газу встановлюється у відповідності до результатів вимірювань комерційного ВОГ.

- Порядок взаємодії та контактні дані диспетчерських служб Сторін

  - Сторони обмінюються інформацією, що стосується приймання-передачі природного газу відповідно до порядку і в строки, що передбачені Кодексом ГТС.

  - Будь-яке повідомлення, вимога, звіт або інша інформація, що має бути надана за цією Угодою, має бути наданню шляхом індивідуального повідомлення в письмовому вигляді з повідомленням про вручення, телефоном або за допомогою іншого засобу зв’язку.

  - Уповноваженими представниками Сторін, що призначені забезпечувати виконання положень Угоди, є:

|  | Оператор ГТС | Сторона 2 |
| --- | --- | --- |
| Ім’я, прізвище |  |  |
| Посада |  |  |
| Номер телефону |  |  |
| Номер факсу |  |  |
| Електронна пошта |  |  |

  - Контактна інформація диспетчерського центру Оператора ГТС:

| Адреса | Номер телефону | Електронна пошта | Номер факсу |
| --- | --- | --- | --- |

  - Контактна інформація диспетчерського центру Сторони 2:

| Адреса | Номер телефону | Електронна пошта | Номер факсу |
| --- | --- | --- | --- |

  - Сторони зобов’язані письмово інформувати одна одну про будь-які зміни у інформації, визначеній у п.п. 20.3 – 20.5 цієї Технічної угоди,  протягом 5 робочих днів. У випадку неповідомлення про зміни інформації, вся інформація, що надається відповідно до цієї Угоди, вважається наданою, якщо вона повідомляється, використовуючи останню відому Стороні контактну інформацію.

- Інші умови

  - Ця Технічна угода складена у двох примірниках по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

  - Зміни та доповнення до цієї Технічної угоди вносяться за взаємним узгодженням Сторін та в порядку, передбаченому чинним законодавством та відповідними нормативно – правовими актами.

  - Сторони зобов'язуються повідомити одна одній про зміни свого найменування, місцезнаходження (місця проживання), номерів телефонів, телефаксів та зміну форми власності, а також про всі інші зміни, які можуть вплинути на реалізацію цієї Технічної угоди та виконання зобов'язань за нею, у п'ятиденний строк з дня виникнення відповідних змін.

  - Дія Технічної угоди припиняється за згодою сторін або у випадках, передбачених чинним законодавством України.

  - У випадках, не передбачених цією Технічною угодою, сторони керуються чинним законодавством України.

  - Припинення, обмеження транспортування газу здійснюється у встановленому законодавством порядку.

- Строк дії Технічної угоди

  - Ця Технічна угода набирає чинності з 1 січня 2020 року (включно) у разі настання таких відкладальних обставин:

-	надання Оператору остаточного рішення про сертифікацію оператора газотранспортної системи;

-	наявності у Оператора права на провадження діяльності з транспортування природного газу.

  - Ця Технічна угода вважається продовженою на кожний наступний календарний рік, якщо не менше ніж за місяць до закінчення строку її дії жодною із Сторін не буде заявлено про припинення Технічної угоди або перегляд її умов.

- Реквізити Сторін

| Сторона 1: _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ | Сторона 2: _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |
| тел.: __________________ | тел.: __________________ |
| М. П. _______________________________________ (підпис, ініціали, прізвище) | М. П. _______________________________________ (підпис, ініціали, прізвище) |
| ________________ 20__ року | ___________________ 20__ року |

Додаток № 1 до Технічної угоди № -

Перелік та параметри фізичних точок входу/виходу

| № | Назва фізичної точки | Тип фізичної точки (вхід/вихід) | ЕІС-код | Назва ВОГ | Тип ВОГ | Граничнодопустимі значення абсолютного тиску, МПа | Гранично допустимі значення витрати газу, м3/годину | Власник/ користувач ВОГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в літній період | в зимовий період | в літній період | в зимовий період |  |
|  |  |  |  |  |  | мін. | макс. | мін. | макс. | мін. | макс. | мін. | макс. |  |
|  | Фізична точка 1* | Вихід |  | ВОГ 1 (зима) | ЗП |  |  | 0,35 | 0,7 |  |  |  |  | Оператор ГТС |
|  |  |  |  | ВОГ 2 (літо) | РЛГ | 0,35 | 0,7 |  |  |  |  |  |  | Оператор ГТС |
|  | Фізична точка 2* | Вхід |  | УКПГ 2 | УЛГ | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 |  |  |  |  | ГВП |

Примітка. *- приклади заповнення.

Додаток № 2 до Технічної угоди № -

Форма Протоколу погодження місць та періодичності

визначення фізико-хімічних показників газу (Рекомендовано)

| ПОГОДЖЕНО Головний інженер Сторони 2 _____________ « » ________ 201_ р. | ПОГОДЖЕНО Головний інженер ЛВУМГ Оператора ГТС _____________ « » ________ 201_ р. |
| --- | --- |

ПРОТОКОЛ/ГРАФІК ПОГОДЖЕННЯ

місць та періодичності визначення фізико-хімічних показників газу

на 201_ рік

Назва Сторони 2                                                                           Назва ЛВУМГ

| № п/п | Місце визначення ФХП / місце відбору проб | Об’єкти на які розповсюджуються результати вимірювань | Назва показника, який вимірюється | Вимірювальна ХАЛ/автома-тичний потоковий прилад | Періодичність проведення вимірювань | Регламент внесення ФХП до обчислювачів/коректорів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 1. Маршрут №_ |
| 1 | Назва ВОГ | Назва фізичної точки /EIC -код | Компонентний склад газу | ВХАЛ | Не рідше 1 раз на тиждень | До 17:00 |
| 2 |  |  | Густина, теплота згоряння нижча, теплота згоряння вища, число Воббе вище | ВХАЛ | Не рідше 1 раз на тиждень | До17:00 |
| 3 |  |  | Вміст сірководню та меркаптанової сірки | ВХАЛ | Не рідше 1 раз на місяць | До 17:00 |
| 4 |  |  | Вміст механічних домішок | ВХАЛ | Не рідше 1 раз на місяць |  |
| 5 |  |  | Температура точки роси за вологою | ВХАЛ | Не рідше 1 раз на тиждень |  |
| 6 |  |  | Температура точки роси за вуглеводнями | ВХАЛ | Не рідше 1 раз на тиждень |  |
| 2. Маршрут №_ |
| 1 | Назва ВОГ | Назва фізичної точки | Компонентний склад газу | Потоковий хроматограф | 1 раз на годину | До 10:00 |
| 2 |  |  | Густина, теплота згоряння нижча, теплота згоряння вища, число Воббе вище | Потоковий хроматограф | 1 раз на годину | До 10:00 |
| 3 |  |  | Вміст сірководню та меркаптанової сірки |  | Не рідше 1 раз на місяць | До 10:00 |
| 4 |  |  | Вміст механічних домішок |  | Не рідше 1 раз на місяць |  |
| 5 |  |  | Температура точки роси за вологою | Потоковий вологомір | 1 раз на годину |  |
| 6 |  |  | Температура точки роси за вуглеводнями | Потоковий вологомір | 1 раз на годину |  |

Відповідальна особа оператора ГТС

Відповідальна особа Сторони 2

Додаток №3 до Технічної угоди № -

Перелік нормативної документації за видами вимірювань

фізико-хімічних показників (ФХП) газу

| Назва ФХП | Шифр та позначення НД |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Компонентний склад, % мол. (% об.) | ДСТУ ISO 6974:2007 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії МВУ 045/05-2011(06-023:2011) Метрологія. Природний газ. Методика виконання вимірювань компонентного складу із застосуванням хроматографів "Кристалл" та обчислення густини, теплоти згоряння і числа Воббе МВУ 06-063:2011 Метрологія. Природний газ. Методика виконання вимірювань компонентного складу із застосуванням хроматографів НР/АС 6890 та обчислення густини, теплоти згоряння і числа Воббе |
| Густина, кг/м3 | ДСТУ ISO 6976:2009 Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу МВУ 045/05-2011(06-023:2011) Метрологія. Природний газ. Методика виконання вимірювань компонентного складу із застосуванням хроматографів "Кристалл" та обчислення густини, теплоти згоряння і числа Воббе МВУ 06-063:2011 Метрологія. Природний газ. Методика виконання вимірювань компонентного складу із застосуванням хроматографів НР/АС 6890 та обчислення густини, теплоти згоряння і числа Воббе |
| Теплота згоряння нижча (вища), МДж/м3 (ккал/м3) |  |
| Число Воббе вище, МДж/м3 (ккал/м3) |  |
| Температура точки роси вологи, °С | ДСТУ ISO 6327:2004 Визначення точкт роси природніх газів Конденсаційні гігрометри з охолоджуваною поверхнею Згідно інструкції на вимірювальний прилад. |
| Температура точки роси вуглеводнів, °С | Згідно інструкції на вимірювальний прилад. Можливе використання нестандартизованих методик, які мають оцінку придатності до цільового використання. |
| Масова концентрація сірководню та меркаптанової сірки, мг/м3 | ГОСТ 22387.2-97 Газы горючие природные. Методы определения сероводорода и меркаптановой серы МВУ 058/05-2014 Метрологія. Природний газ. Методика виконання вимірювань масової концентрації сірководню та меркаптанової сірки фотоколориметричним методом |
| Маса механічних домішок в 1м3, г | МВ 02-001:2016 або МВВ 081/12-07-98 |

Додаток № 4 до Технічної угоди № -

(рекомендований)

Шаблон основних технічних рішень щодо будівництва, реконструкції чи капітального ремонту комерційних ВОГ

- Перелік стандартів, відповідно до яких проводиться проектування (в частині газовимірювань та метрології)

- Мінімальний та максимальний тиск, на який проектується ВОГ.

- Розрахунок загальної максимальної та мінімальної невизначеності вимірювань вимірювальної системи комерційного ВОГ або ПВВГ.

- Мінімальна та максимальна витрата, вимірювання яких забезпечує ВОГ (відповідно до розрахунку та прийнятих технічних рішень).

- Наявність та тип колекторної схеми.

- Кількість та діаметри вимірювальних трубопроводів.

- Методи вимірювань.

- Наявність основного і дублюючого ВОГ.

- Довжина прямих дільниць вимірювальних трубопроводів, наявність термоізоляції.

- Використання струминовипрямлячів.

- Наявність байпасної лінії (у разі наявності - два кульових крани та манометр між ними).

- Технологічна схема вузла обліку природного газу (у Додатку).

- Наявність, тип, характеристики вузла очищення.

- Типи засобів вимірювальної техніки, що використовуються (лічильники, перетворювачі, коректори/обчислювачі). Метрологічні характеристики, діапазони вимірювань.

- Розміщення засобів вимірювальної техніки, кліматичні умови експлуатації.

- Інтерфейс підключення перетворювачів та лічильників до обчислювачів/коректорів.

- Характеристики з’єднувальні ліній, використання запірної арматури, маніфольдів .

- Наявність ремонтний вставок (котушок) для лічильника газу для проведення регламентних робіт.

- Обладнання для визначення ФХП газу -  потоковий хроматограф, вологомір. Метрологічні характеристики, діапазони вимірювань.

- Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія (оснащення, свідоцтво та/або сертифікат упоноваження/акредитації/оцінки вимірювальних можливостей).

- Облаштування робочого місця для відбору проб для визначення ФХП природного газу, що відповідає ДСТУ ISO 10715:2009.

- Місце для підключення засобу вимірювання температури точки роси.

- Тощо

Додаток

Технологічна схема ВОГ

Додаток 5 до Технічної угоди № -

Невизначеність та діапазони вимірювань

Вимоги до максимальних допустимих похибок в робочих умовах використовуються під час тестування та перевірок вимірювального обладнання комерційних ВОГ.

Таблиця 1: Вимірювальне обладнання для визначення кількості газу

| Обладнання | Максимально допустима основна похибка в робочих умовах | Діапазони вимірювань |
| --- | --- | --- |
|  | для нових ВОГ або для ВОГ після реконструкції | Для існуючих ВОГ |  |
| Вимірювальний комплекс | 0.5 % |  |
| Перетворювач перепаду тиску | 0,05*/0,075 % діапазону | 0,1% діапазону | 0,1 – 100 % |
| Перетворювач тиску | 0,05*/0,075 % діапазону | 0,1% діапазону | 0 – 100 % |
| Перетворювач температури | 0,3 oC | 0,5 oC | -25 до +60 °С. |
| Лічильник газу | 0,5**/1,0 % діапазону | 1,0% діапазону | Qt - Qmax |
|  | 1,0**/2,0 % діапазону | 2,0% діапазону | Qmin - Qt |
| Вузол обліку газу за методом змінного перепаду тиску | 3 % | 3 % | Qmin – Qmax (за результатами розрахунку) |
| Вузол обліку газу на базі лічильників газу | 2,5 % | 2,5 % | Qmin – Qmax |

Примітка.

*-  для точок входу/виходу до ГТС,  через які передається природний газ з максимальною витратою за стандартних умов, що перевищує 
10 000 м3/годину.

** - для точок входу/виходу до ГТС,  через які передається природний газ з максимальною витратою за стандартних умов, що перевищує 
10 000 м3/годину, тиском вище 0,4 МПа та у разі перевірки метрологічних характеристик на природному газі під робочим тиском.

Таблиця 2: Вимірювальне обладнання для визначення ФХП газу

| Параметр, що визначається | Максимально допустима похибка в робочих умовах | Діапазони вимірювань |
| --- | --- | --- |
| Температура точки роси по волозі | не гірше 1.0 oC | не вужче -25 +20 °С |
| Температура точки роси по вуглеводням | не гірше 1.0 oC | не вужче -25 +20 °С |
| Теплота згоряння | 0,5 % діапазону |  |
| Газовий хроматограф, допуски від еталонної калібрувальної суміші (тільки для методу В) |
| Компонент мол. % | Відхилення від вмісту компоненту у калібрувальній газовій суміші та пробі газу, % |
| до 0.1 | +/-100 |
| від 0.1 до1 | +/-50 |
| від 1 до 10 | +/-10 |
| від 10 до 50 | +/-5 |
| від 50 до 100 | +/-3 |

Таблиця 3: Межі  відхилень основної та дублюючої систем

| Обладнання основної системи | Обладнання дублюючої системи | Максимальне відхилення | Діапазон вимірювань |
| --- | --- | --- | --- |
| Перетворювач тиску | Перетворювач тиску | ±0,1 % діапазону | 40 - 100% |
| Перетворювач перепаду тиску | Перетворювач перепаду тиску | ±0,1* % діапазону | 25 - 95% |
| Перетворювач температури | Перетворювач температури | ±0,5 °C | -25 до +60 °С. |
| Вузол обліку газу за методом змінного перепаду тиску | Вузол обліку газу за методом змінного перепаду тиску | ±1 % | Qmin - Qmax |
| Вузол обліку газу за методом змінного перепаду тиску | Вузол обліку газу на базі лічильників газу | ±1,5 % | Qmin - Qmax |
| Вузол обліку газу на базі лічильників газу | Вузол обліку газу на базі лічильників газу | ±0,5 % | Qt - Qmax |
| Вузол обліку газу на базі лічильників газу | Вузол обліку газу на базі лічильників газу | ±1 % | Qmin – Qt |
| Вологомір для визначення температури точки роси по волозі | Вологомір для визначення температури точки роси по волозі | 2.0 oC |  |
| Вологомір для визначення температури точки роси по вуглеводням | Вологомір для визначення температури точки роси по вуглеводням | 2.0 oC |  |

Примітка.

* У разі наявності основного та дублюючого вимірювальних комплексів на одній діафрагмі

Додаток № 6 до Технічної угоди № -

ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ І КАЛІБРУВАННЯ ВУЗЛІВ ОБЛІКУ ГАЗУ

- Загальна частина

Під час проведення перевірки комерційного ВОГ інша Сторона має право:

- проводити ревізію стану вимірювального трубопроводу та звужуючого пристрою (за його наявності), лічильника газу, у тому числі перевірку порожнини прямих ділянок на предмет відсутності сторонніх приладів, накипу, тощо (один раз на рік);

- перевіряти герметичність запірної арматури, імпульсних ліній  на ВОГ та обвідних лініях, наявність та стан заглушок (блінд);

- перевіряти метрологічні характеристики вимірювальних перетворювачів за допомогою контрольних та/або еталонних ЗВТ;

- перевіряти програмовані параметри та налаштування коректора або обчислювача об’єму газу;

- здійснювати контроль цілісність пломб.

- Перевірка вимірювальних трубопроводів

Ревізія стану вимірювального трубопроводу та звужуючого пристрою (за його наявності), лічильника газу, у тому числі перевірку порожнини прямих ділянок на предмет відсутності сторонніх приладів, накипу, тощо проводиться, принаймні, один раз на рік, в присутності представника іншої Сторони.

- Регулярні перевірки і калібрування засобів визначення кількості газу

  - Загальні вимоги

Метрологічні характеристики вимірювального обладнання повинні підтверджуватись шляхом порівняння їх результатів вимірювання з результатами вимірювання відповідними еталонними засобами.

Якщо похибка вимірювання під час  перевірки каналів вимірювання перепаду тиску, тиску та температури вимірювальних комплексів не перевищує у всьому діапазоні вимірювання допустимого значення похибки, визначеного для даного типу перетворювача, Власник комерційного ВОГ складає протокол перевірки, який підписується обома сторонами.

Якщо в ході перевірки будь-якого з каналів вимірювання було встановлено, що похибка вимірювання перевищує допустимі значення похибки, проводиться регулювання вимірювальних каналів з наступним складанням відповідного протоколу. Протокол повинен містити значення параметрів до початку регулювання і після його завершення.

Регулювання вимірювальних каналів повинні привести до значення похибки вимірювання, що не перевищує допустимого значення похибки, визначеної для цього типу перетворювача.

Контроль датчика температури проводиться  з використанням контрольного термометра з класом точності не меншим, ніж працюючих вимірювальних приладів або калібратора температури.

  - Вимірювальні перетворювачі тиску, перепаду тиску та температури, підключені до обчислювача/коректора перевіряються з періодичністю, викладеною  у Таблиці 1 цього Додатку.

Якщо похибка вимірювання під час  тестування каналів вимірювання перепаду тиску, тиску та температури вимірювальних комплексів не перевищує у всьому діапазоні вимірювання 2/3 допустимого значення похибки, визначеного для даного типу перетворювача, Власник комерційного ВОГ складає протокол перевірки, який підписується обома сторонами.

Якщо в ході перевірки будь-якого з каналів вимірювання було встановлено, що похибка вимірювання перевищує 2/3 допустимого значення похибки, проводиться регулювання вимірювальних каналів з наступним складанням відповідного протоколу. Протокол повинен містити значення параметрів до початку регулювання і після його завершення.

Регулювання вимірювальних каналів повинні привести до значення помилки вимірювання, що не перевищує 2/3 допустимого значення похибки, визначеної для цього типу передавача. Якщо регулювання не приводить до цього результату, перетворювач повинен бути замінений.

Принаймні, один раз на квартал повинен бути проведений контроль датчика температури  з використанням контрольного термометра або калібратора температури з класом точності не меншим, ніж працюючих вимірювальних приладів.

Принаймні, щомісяця повинна бути проведена інспекція (корекція при необхідності) системного часу вимірювальних комплексів, використовуючи програми опитування, на основі точних сигналів часу.

  - Тестування вимірювального перетворювача перепаду тиску

Перетворювачі перепаду тиску повинні бути перевірені з використанням високоточного еталонного обладнання.

Періодичність тестування наведена у Таблиці 1 цього Додатку.

Перетворювачі перепаду тиску повинні бути перевірені не менше ніж у 5 точках робочого діапазону і, крім того, у точці «0».

Максимально допустиме відхилення повинно відповідати Таблиці 1 Додатку 5 з врахуванням п. 3.1 цього Додатку. У разі перевищення максимального відхилення проводиться регулювання перетворювача. Якщо регулювання не приводить до цього результату, перетворювач повинен бути замінений.

  - Тестування вимірювального перетворювача тиску

Перетворювачі перепаду тиску повинні бути перевірені з використанням високоточного еталонного обладнання.

Періодичність тестування наведена у Таблиці 1 цього Додатку.

Перетворювачі тиску повинні бути перевірені не менше ніж у 5 точках робочого діапазону і, крім того, у точці «0» чи атмосферному тиску.

Максимально допустиме відхилення повинно відповідати Таблиці 1 Додатку 5 з врахуванням п. 3.1 цього Додатку.

У разі перевищення максимального відхилення проводиться регулювання перетворювача. Якщо регулювання не приводить до цього результату, перетворювач повинен бути замінений.

  - Тестування перетворювача температури

Перетворювачі температури повинні бути перевірені з використанням високоточного вимірювального обладнання (магазину опору) та/або контрольного термометру та/або калібратора температури.

Періодичність тестування наведена у Таблиці 1 цього Додатку.

Канал вимірювання температури  перевіряється у точках робочого діапазону, що відповідають характеристикам перетворювача температури та термоперетворювача опору.

Крім того повинно проводитись порівняння показів перетворювачів температури з контрольним термометром чи калібратором температури, що має клас точності не гірше робочих засобів вимірювань.

Максимально допустиме відхилення повинно відповідати Таблиці 1 Додатку 5.

У разі перевищення максимального відхилення проводиться регулювання перетворювача. Якщо регулювання не приводить до цього результату, перетворювач повинен бути замінений.

  - Діагностування  лічильників

За допомогою сервісного діагностичного програмного забезпечення виробника лічильника перевіряється рівень сигналу, стан каналів вимірювання та архіви або журнали  технічних повідомлень лічильника. Підключення сервісного програмного забезпечення до лічильника виконується тільки уповноваженими працівниками Сторін.

- Регулярні перевірки та тестування приладів визначення ФХП газу

  - Тестування потокового хроматографа

Надійність хроматографа вважається підтвердженою, якщо вона відповідає вимогам чинних нормативних документів у ході його перевірки відповідними організаціями, уповноваженими Міністерством економічного розвитку та торгівлі України.

Газовий хроматограф виконує автоматичне калібрування щодня.

Критерії успішності проведеного градуювання визначаються у відповідності з методикою виконання вимірювань або технічною документацією на відповідний хроматограф.

У разі невдалої процедури автоматичного градуювання проводиться ручне градуювання. Якщо дві послідовних серії ручного градуювання не дають позитивних результатів, хроматограф вважається несправним та таким, що потребує проведення технічного обслуговування або ремонту.

Якщо до початку наступної контрактної доби працездатність хроматографа відновити не вдається, хроматограф виводиться з комерційної експлуатації.

Крім того, здійснюється  регулярне тестування потокового хроматографа з періодичністю, вказаною у Таблиці 2 цього Додатку.

Перевірка здійснюється шляхом аналізу еталонної  газової суміші. Визначається  теплота газу та порівнюються  з теплотою згоряння еталонної газової суміші.

Відхилення не повинно перевищувати максимально допустиму похибку хроматографа, зазначену у таблиці 2 Додатку 5.

  - Тестування засобів визначення температури точки роси вологи та вуглеводнів

Метрологічні характеристики потокового гігрометра повинні бути перевірені шляхом порівняння результатів вимірювань температури точки роси, отриманої робочим та еталонним гігрометром.

Періодичність тестування наведена у Таблиці 1 цього Додатку.

Різниця між результатами вимірювань температури точки роси не повинні перевищувати межі у таблиці 2 Додатку 5.

- Еталонне обладнання

Невизначеність еталонного обладнання для вимірювання тиску, перепаду тиску і температури повинна бути менше однієї третини (1/2) від максимально допустимої похибки відповідного робочого перетворювача.

Таблиця 1

| No | Обладнання | Інтервал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вимірювальний трубопровід | 1 рік |
| 2 | Перетворювач перепаду тиску | 3-6 місяці |
| 3 | Перетворювач тиску | 3-6 місяці |
| 4 | Перетворювач температури | 3-6 місяці |
| 5 | Вимірювальний комплекс в комплекті з перетворювачем перепаду тиску, тиску та температури | 3-6 місяці |

Терміни проведення калібрування  та перевірки засобів визначення кількості газу

Таблиця 2

Терміни проведення калібрування  та перевірки засобів визначення ФХП газу

| No | Обладнання | Інтервал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Потоковий хроматограф | 1 рік |
| 2 | Вологомір для визначення температури точки роси вологи | 1 рік |
| 3 | Вологомір для визначення температури точки роси вуглеводнів | 1 рік |

Сторони мають право збільшити інтервали тестування, якщо визнають це необхідним.

Додаток № 7 до Технічної угоди № -

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕРАХУНКІВ ОБСЯГІВ ГАЗУ ПІД ЧАС ВИНИКНЕННЯ НЕШТАТНИХ ТА АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ

1 Загальні положення

1.1	Відмови та несправності газовимірювального обладнання на ВОГ  можуть призвести до таких наслідків:

- повне припинення вимірювання обсягу газу;

- вимірювання обсягу газу виконується, але воно не є цілком достовірним.

1.2	Повне припинення обліку газу по ВОГ відбувається в разі відмови обладнання (лічильника газу, коректора або обчислювача вимірювального комплексу, що працює за методом змінного перепаду тиску), пошкодження діафрагми, проведення вимірювань поза межами вимірювальних можливостей лічильника газу чи перетворювача перепаду тиску, або інших причин, що призвели до неможливості визначення обсягу газу через ВОГ.

1.3	Вимірювання обсягу газу з неповною достовірністю відбувається в разі виникнення:

- відмови лічильника газу або вимірювального комплексу із ЗП на одному вимірювальному трубопроводі (ВТ) багатониткового ПВВГ, побудованого за колекторною схемою;

- відмови коректора газу на ВТ при працездатному лічильнику газу;

- відмови або нештатного режиму роботи вимірювального перетворювача(-ів) коректора або вимірювального комплексу із ЗП (аварійна або нештатна ситуація);

- занесення до конфігураційних параметрів обчислювача/коректора невірних значень, які впливають на достовірність обліку (у тому числі ФХП газу).

1.4	Для перерахунку можуть використовуватись значення об’єму газу, тиску та інші параметри потоку газу за аналогічні періоди роботи ВОГ.

Під аналогічним періодом роботи ВОГ мається на увазі визначений у повних годинах (в ті ж години доби, що і в звітному періоді) або контрактних добах однаковий період часу з аналогічними (з мінімальними відхиленнями режиму транспортування газу) параметрами роботи ВОГ.

1.5	Для розрахунку використовують значення об’єму газу за повні контрактні години, у які облік газу був достовірним.

Кількість газу за контрактну годину вважається достовірною, якщо за даний період були відсутні повідомлення про аварійні ситуації чи факти призупинення обліку газу в повному обсязі.

В іншому випадку кількість газу за годину вважається недостовірною. Крім того, кількість газу за годину вважається недостовірною, якщо аварійна ситуація (пошкодження діафрагми, лічильника, тощо) не дає можливості отримати достовірні результати вимірювань.

Допускається приймати кількість газу за годину достовірною, якщо за дану годину проведено перерахунок за п 2.2.1 цього Додатку у разі вимірювання обсягу газу з неповною достовірністю.

1.6 У разі виникнення аварійної ситуації під час запуску ВОГ у роботу (напрацювання за попередні до відмови години відсутнє) для розрахунку використовують значення об’єму газу за наступні після усунення відмови відповідні періоди часу.

1.7	Якщо аварійна ситуація закінчилась виведенням ВОГ з експлуатації (напрацювання за наступні після відмови години відсутнє) для  розрахунку використовують значення об’єму газу тільки за попередні відповідні періоди часу.

1.8	Сталим режимом транспортування газу вважається режим, коли об’єми газу за періоди, що беруться до перерахунку (попередні, наступні), не відрізняються від середньоарифметичного значення об’єму газу за вищезгадані періоди більше ніж на 10%.

1.7	Нерівномірним режимом транспортування газу вважається режим, коли об’єми газу за періоди, що беруться до перерахунку (попередні, наступні), відрізняються від середньоарифметичного значення об’єму газу за вищезгадані періоди більше ніж на 10%. (Режим є характерним для фізичних точок виходу на операторів газорозподільних систем та обумовлений нерівномірністю споживання газу на протязі доби, залежністю споживання газу від температури навколишнього середовища, тощо).

2	Порядок розрахунку об’єму природного газу в разі повного припинення обліку газу

2.1 Загальні положення

2.1.1 У випадку повного припинення обліку газу по основному комерційному ВОГ кількість за цей період газу необхідно визначати за результатами вимірювань дублюючих вимірювальних систем або ВОГ (за погодженням Сторін для перерахунку можуть бути використані результати вимірювань контрольних систем або ВОГ).

2.1.2 Для споживачів із різким нерівномірним відбором (типу АГНКС і інших промислових споживачів) у випадку тимчасової несправності комерційного ВОГ можливе визначення кількості переданого газу за показами вимірювальних систем споживачів за умови, що їхні засоби вимірювальної техніки мають чинні свідоцтва про повірку, незалежно від того, чи є в них статус дублюючих приладів згідно з технічною угодою.

2.1.3 У разі відсутності дублюючих вимірювальних систем або ВОГ кількість газу за звітній період визначають методом перерахунку.

2.1.4 У разі якщо обсяги газу, переданого через ВОГ, обумовлені  відбором газу Споживачами у газорозподільних мережах, що характеризується нерівномірністю споживання газу на протязі доби, залежністю споживання газу від температури навколишнього середовища, тощо, перерахунок проводиться за п. 2.2. цього Додатку.

2.1.5 У разі, якщо обсяги газу, прийнятого/переданого через ВОГ, залежать від технологічного режиму роботи підприємства, що фізично підключено до газотранспортної системи (газовидобувного підприємства, прямого споживача) з можливістю включення/виключення у роботу свердловин чи газоспоживаючого обладнання, то перерахунок проводиться за п.2.3 цього Додатку.

2.2 Порядок перерахунку кількості газу при передачі газу до операторів газорозподільних систем

2.2.1 Період відсутності обліку до 30 хвилин включно в межах однієї контрактної години

Якщо у контрактній годині сумарно облік газу був відсутній до 30 хвилин (один чи декілька періодів), кількість газу за дану контрактну годину визначають на підставі виміряного об'єму газу у безаварійний період (за умови, що витрата газу не дорівнювала нулю) за формулою:

Vрозр.год = Vвим. / tбезав × 60,

де: Vрозр.год – розрахований об'єм газу за с.у. за годину, протягом якої зафіксовано тимчасову відсутність обліку газу, м3;

Vвим – виміряний годинний об'єм газу за с.у. за годину, протягом якої зафіксовано тимчасову відсутність обліку газу, м3;

tбезав – період часу, за якого у дану годину облік газу відбувався, хвилини.

Після перерахунку кількість газу за дану контрактну годину вважається достовірною.

Якщо у контрактній годині сумарно облік газу був відсутній більше 30 хвилин, то кількість газу за годину вважається недостовірною в цілому, і перерахунок проводиться за п. 2.2.2. цього Додатку.

Якщо сумарний період відсутності обліку більше 30 хвилин, але за кожну окрему контрактну годину він менше 30 хвилин, то перерахунок проводиться за кожну контрактну годину окремо.

2.2.2 Період відсутності обліку газу від 30 хвилин і до 1 години включно в межах однієї контрактної години

2.2.2.1 Визначення кількості газу у разі сталого режиму транспортування природного газу

Кількість газу за контрактну годину визначають на підставі об’єму газу за попередню контрактну годину до нештатної ситуації та за наступну контрактну годину після закінчення нештатної ситуації  за формулою:

де: Vрозр.	– розрахований об'єм газу за с.у. за період відсутності обліку газу на ВОГ, м3;

Vі – виміряний об'єм газу за с.у. за попередню повну годину до нештатної ситуації та за наступну повну годину після закінчення нештатної ситуації, м3;

tав – тривалість аварійної ситуації (відсутність обліку газу) на ВОГ, години.

Примітка. Об’єми газу за  попередню та наступну годину беруться для розрахунку з за таких умов – кількість газу за контрактну годину повинна бути визнана достовірною та об’єми газу повинні бути  відмінні від нуля (Vі > 0). У разі ситуацій, передбачених п. 1.6, 1.7, для розрахунку беруться значення об’єму газу за попередню або наступну годину відповідно.

2.2.2.2 Визначення кількості газу у разі нерівномірного режиму транспортування газу

Визначення кількості газу у разі нерівномірного режиму транспортування природного газу проводиться у порядку, передбаченому  п. 2.2.4 цього Додатку.

2.2.3. Період відсутності обліку газу від 1 години до 3 годин

Перерахунок проводиться окремо для кожної контрактної години з врахуванням положень п. 2.2.1 та Е 2.2.2.

Якщо недостовірним визнано облік газу за дві та більше контрактні години, то для сталого режиму транспортування газу об’єм газу за контрактну годину визначають у порядку, передбаченому п. 2.2.2.1 та приймають однаковим для кожної години, для якої проводився перерахунок.

Визначення кількості газу у разі нерівномірного режиму транспортування природного газу проводиться у порядку, передбаченому  п. 2.2.4 цього Додатку.

2.2.4. Період відсутності обліку від 3 годин до 12 годин

2.2.4.1 Перерахунок проводиться шляхом усереднення об’єму газу за аналогічні періоди часу роботи ВОГ за 3 доби попереднього періоду.

2.2.4.2 Визначення періодів перерахунку у разі сталого режиму транспортування природного газу

Для розрахунку приймаються аналогічні періоди за 3 попередніх доби.

2.2.4.3 Визначення періодів перерахунку у разі нерівномірного режиму транспортування газу

Для розрахунку  приймаються 3 доби, максимально наближені по режиму транспортування до доби, в якій була зафіксована нештатна ситуація.

Період аналізу становить:

- якщо перерахунок проводиться до закінчення контрактного місяця – період часу до виникнення позаштатної ситуації в межах поточного місяця та за попередній місяць;

- якщо перерахунок проводиться після закінчення контрактного місяця – за контрактний місяць, в якому виникла позаштатна ситуація;

- якщо позаштатна ситуація виникла у місяць зміни режиму споживання (літній/зимовий чи навпаки), до розрахунку долучається відповідний контрактний місяць за минулий рік.

За період аналізу береться відповідно літній або зимовий режим роботи ВОГ. Якщо нештатна ситуація виникла у вихідний день, то аналізу підлягають всі попередні вихідні дні. Якщо нештатна ситуація виникла у робочий день, то аналізу підлягають всі попередні робочі дні.

Визначається об’єм газу за звітну добу, коли виникла нештатна ситуація, за всі години доби за виключенням нештатної ситуації. Після того визначається об’єм газу за кожну добу періоду аналізу за однаковий період часу в ті ж години доби, що і в звітному (відповідно за робочі чи вихідні дні). Визначається 3 доби з мінімальним відхиленням об’єму газу від об’єму газу у звітний період.

Порядок проведення розрахунку

Остаточно кількість газу за період відсутності обліку дорівнює середньоарифметичному значенню об’ємів газу за аналогічний період часу в ті ж години доби за визначені 3 попередні доби.

,

де: Vрозр.	– розрахований об'єм газу за с.у. за період відсутності обліку газу на ВОГ, м3;

Vі – виміряний об'єм газу за с.у. за аналогічний період час попередніх діб без позаштатних режимів роботи;

2.2.5 Період відсутності обліку газу від 12 годин до 3 діб

2.2.5.1. Якщо за контрактну добу  облік газу був відсутній більше 12 годин, то кількість газу за добу в цілому вважається недостовірною.

2.2.5.2. Перерахунок проводиться за кожну повну добу окремо шляхом усереднення об’єму газу за 3 доби попереднього періоду.

Визначення періоду перерахунку у разі сталого режиму транспортування природного газу

Для розрахунку приймаються  3 повні попередні доби.

Визначення періоду перерахунку  у разі нерівномірного режиму транспортування газу

Для розрахунку приймаються 3 доби, максимально наближені по режиму транспортування до доби, в якій була зафіксована нештатна ситуація (порядок визначення періоду аналізу аналогічний п. 2.2.4.3. цього Додатку).

Визначається 3 доби протягом періоду аналізу з мінімальною різницею середньодобової температури навколишнього середовища від температури звітної доби. Якщо різниця температур звітної доби та будь-якої іншої доби за вищезгаданий період перевищує 5 градусів Цельсія, то аналіз проводиться за попередні 30 діб в минулі періоди.

2.2.5.3 Середня температура навколишнього повітря визначається:

- за даними оперативного журналу ГРС;

- за даними диспетчерських служб;

- за даними оператора газорозподільної системи;

- за архівами даних систем автоматизації та телемеханізації;

- за даними засобів масової інформації;

- за даними метеорологічної служби, тощо.

2.2.5.4 Остаточно кількість газу за час позаштатного режиму роботи звітної доби розраховують за формулою:

,

де: Vрозр.	– розрахований об'єм газу за с.у. за період відсутності обліку газу на ВОГ, м3;

Vі – виміряний об'єм газу за с.у. за аналогічну добу без позаштатних режимів роботи;

2.3 Порядок перерахунку кількості газу при прийому газу від газовидобувних підприємств та передачі прямим споживачам

2.3.1 При відсутності обліку газу до 30 хвилин перерахунок проводиться за п. 2.2.1 цього Додатку.

2.3.2 Перерахунок обсягів газу при відсутності обліку газу від 30 хвилин до 12 годин.

1) при передачі газу прямим споживачам:

- як добуток середньоарифметичного значення об’єму газу за три останні повні години до початку нештатної ситуації на кількість годин без обліку – при зниженні витрати після закінчення нештатної ситуації;

- як добуток середньоарифметичного значення об’єму газу трьох наступних повних годин після закінчення нештатної ситуації на кількість годин без обліку – при збільшенні витрати після закінчення нештатної ситуації;

2) при отриманні газу від газовидобувних підприємств:

  - як добуток середньоарифметичного значення об’єму газу за три останні повні години на кількість годин без обліку – при збільшенні витрати після закінчення нештатної ситуації;

  - як добуток середньоарифметичного значення об’єму газу трьох наступних повних годин до початку нештатної ситуації на кількість годин без обліку – при зниженні витрати після закінчення нештатної ситуації.

2.3.3 Перерахунок обсягів газу при відсутності обліку понад 12 годин.

В разі відсутності обліку газу терміном понад 12 годин обсяг газу за період визначається за повну добу.

1) при передачі газу прямим споживачам:

- як добуток середньоарифметичного значення об’єму газу за три останні повні доби до початку нештатної ситуації на кількість діб без обліку – при зниженні витрати після закінчення нештатної ситуації;

- як добуток середньоарифметичного значення об’єму газу за три наступні повні доби після закінчення нештатної ситуації на кількість діб без обліку – при збільшенні витрати після закінчення нештатної ситуації;

2) при отриманні газу від газовидобувних підприємств:

- як добуток середньоарифметичного значення об’єму газу за три останні повні доби до початку нештатної ситуації на кількість годин без обліку – при збільшенні витрати після закінчення нештатної ситуації;

як добуток середньоарифметичного значення об’єму газу за три наступні повні доби після закінчення нештатної ситуації на кількість годин без обліку – при зниженні витрати після закінчення нештатної ситуації.

Примітка. При наданні оператору газотранспортної системи документального підтвердження про час та причини зміни режиму постачання/споживання природного газу, середня за годину/добу витрата розраховується виходячи з витрати за повну середню годину/добу за час від початку відсутності обліку до зміни режиму – як добуток витрати за останню повну годину/добу на кількість годин/діб без обліку, та виходячи з витрати за повну середню годину/добу за час від зміни режиму до відновлення обліку – як добуток витрати за наступну повну годину/добу на кількість годин/діб без обліку.

2.4 Порядок перерахунку для багатониткового ВОГ

Багатонитковим ВОГ вважається ВОГ, що складається з двох та більше вимірювальних трубопроводів з загальним вхідним та вихідним колектором, що працюють у єдиному гідравлічному режимі.

Для проведення перерахунку необхідно визначити об’єм газу по кожному вимірювальному трубопроводу та співвідношення між обсягами природного газу по кожному вимірювальному трубопроводу за період штатної роботи ВОГ за аналогічні попередні періоди.

Перерахунок проводять шляхом побудови математичної моделі роботи ВОГ з використанням спеціалізованого програмного забезпечення PSS, ASK.

На підставі математичної моделі з використанням PSS, ASK розраховують об’єм газу по вимірювальному трубопроводу.

3	Порядок розрахунку витрати та об’єму природного газу в разі відмови коректора на ВТ при працездатному лічильнику газу

3.1 У випадку відмови коректора за умови працездатності лічильника газу на ВТ розрахунок витрати та кількості природного газу за період непрацездатності обладнання визначають перерахуванням об’єму газу за робочих умов (р.у.) згідно з показами лічильного механізму лічильника газу до стандартних умов за ДСТУ ISO 13443.

3.2 Об’єм газу за р.у.  визначають за формулою:

,

де:   – значення нарахованого з початку експлуатації лічильника об’єму газу за р.у. на час останнього перед відмовою опитування коректора програмним комплексом Ask (миттєві дані), м3;

– значення нарахованого з початку експлуатації лічильника об’єму газу за р.у. на момент відновлення працездатності коректора. Значення отримують або під час першого опитування коректора після відновлення працездатності при підключенні лічильника до коректора за цифровим каналом передачі даних, або з лічильного механізму лічильника у разі використання імпульсного каналу передачі даних, м3.

Примітка 1. Для збереження миттєвих даних, які отримують від обчислювача/коректора при кожному їх опитуванні програмним комплексом Ask, у налаштуванні програмного комплексу Ask (у вікнах "Ручне опитування" та "Редагування групи опитування") повинен бути активований параметр "Архів миттєвих даних". Якщо запис в архів миттєвих даних не виконувався, то значення нарахованого з початку експлуатації лічильника об’єму газу за р.у. визначають за останнім записом цього параметра до початку аварійної ситуації в журналі оператора.

Примітка 2. Якщо виникає ситуація, коли коректор працює, але відмовляє імпульсний канал передавання даних від лічильника до коректора, значення визначають на час останнього опитування коректора перед відмовою імпульсного каналу (коли за період опитування об’єм за робочих умов не рівний нулю).

3.3  Об’єм газу за стандартних умов  розраховують за формулою:

,

де:  – об’єм газу згідно показів лічильного механізму лічильника газу за робочих умов, м3;

Р – значення абсолютного тиску у ВТ, МПа;

Рс – значення стандартного тиску, що дорівнює 0,101325 МПа;

Т – значення абсолютної температури газу у ВТ, °К;

Тс – значення стандартної температури, що дорівнює 293,15 °К;

К – коефіцієнт стисливості газу.

3.4 У випадку відмови коректора до 3 годин включно значення абсолютного тиску та температури у ВТ визначають як середньогодинні за попередні 3 години (із округленням до повних годин).

У випадку відмови коректора більше 3 годин значення абсолютного тиску та температури у ВТ визначають як середньогодинні за аналогічний період (із округленням до повних годин) попередніх трьох діб.

У випадку відмови коректора більше 12 годин значення абсолютного тиску та температури у ВТ визначають як середньодобові за аналогічний період  попередніх трьох діб.

4	Порядок розрахунку витрати та об’єму природного газу в разі відмови або нештатного режиму роботи одного з вимірювальних перетворювачів коректора або вимірювального комплексу із звужуючим пристроєм

4.1 Порядок застосовують для перерахування об’єму природного газу, сформованого та збереженого в пам’яті обчислювача/коректора, при наявності зафіксованих нештатних ситуацій:

- поточні значення вимірюваних величин вийшли за границі діапазонів із нормованими похибками для відповідних засобів вимірювальної техніки;

- поточні значення вимірюваних величин вийшли за технологічні границі діапазонів вимірювальних перетворювачів;

- неможливо отримати значення вимірюваної величини;

- поточні значення розрахункових величин вийшли за границі застосовуваних методів або їх неможливо розрахувати;

- поточні значення вимірюваних величин замінено на константи (крім випадків проведення регламентних робіт);

4.2. Розрахунок об’єму природного газу за час тривалості нештатних ситуацій по таким вимірюваним параметрам, як тиск та температура, виконують з використанням сертифікованого програмного забезпечення (наприклад, САПР «Расход РУ», Gaz RR тощо) на підставі середньогодинних або середньодобових (якщо облік газу за всю контрактну добу визнано недостовірним) значень тиску та температури газу за період нештатної ситуації.

4.3. Середньогодинні або середньодобові значення тиску та температури газу визначаються на підставі значень тиску та температури за аналогічні періоди у порядку, що відповідає алгоритму, визначеному Розділами 2.2, 2.3 цього Додатку.

4.4 Порядок перерахунку об’єму газу у точках виходу з газотранспортної системи у разі виходу вимірюваних величин за діапазони вимірювань

4.4.1 У разі виникнення ситуації, коли витрата газу на ВОГ перевищує верхню межу вимірювання витрати по ВОГ (що обумовлено такими нештатними ситуаціями, як вихід значення перепаду тиску на діафрагмі за верхню границю діапазону вимірювання перетворювача або значення витрати газу, що проходить через лічильник, перевищує Qmax), здійснюються технічні заходи (заміна діафрагми, включення іншого вимірювального трубопроводу в роботу), що забезпечують вимірювання збільшеного обсягу газу. Після цього проводиться перерахунок об'єму газу за період нештатної ситуації як добуток середньоарифметичного значення об’єму газу трьох наступних повних годин після закінчення нештатної ситуації на кількість годин нештатної ситуації.

Якщо нештатна ситуація була короткочасною та інструментально неможливо визначити об’єм газу за період нештатної ситуації, проводиться перерахунок на підставі максимальної об’ємної витрати газу за годину, зафіксовану ВОГ за попередній рік.

4.4.2 У разі виникнення ситуації, коли тиск газу на ВОГ перевищує верхню межу вимірювань, перерахунок проводиться на підставі максимального проектного тиску по відповідному виходу з ГТС на оператора газорозподільних мереж/прямого споживача.

4.5 Порядок перерахунку об’єму газу у точках входу до газотранспортної системи у разі виходу вимірюваних величин за діапазони вимірювань

4.5.1 У разі виникнення ситуації, коли витрата газу по ВОГ перевищує верхню межу вимірювання витрати по ВОГ (що обумовлено такими нештатними ситуаціями, як вихід значення перепаду тиску на діафрагмі за верхню границю діапазону вимірювання перетворювача або значення витрати газу, що проходить через лічильник, перевищує Qmax), перерахунок об'єму газу необхідно виконувати відповідно до положень Розділу 2.3 цього Додатку.

4.5.2 У разі виникнення ситуації, коли тиск газу на ВОГ у точках входу до ГТС перевищує верхню межу вимірювань, перерахунок проводиться тільки у випадку надання газовидобувним підприємством інструментально підтверджених значень тиску у період нештатної ситуації.

4.6. Для багатониткових ПВВГ для перерахунку приймаються значення тиску та температури газу по іншим вимірювальним трубопроводам, що були в роботі у період нештатної ситуації.

5	Порядок розрахунку витрати та об’єму природного газу в разі занесення до конфігураційних параметрів обчислювача/коректора невірних значень, які впливають на достовірність обліку

5.1 У разі введення в обчислювач витратоміра змінного перепаду тиску недостовірних значень густини газу за стандартних умов (різниця введених та правильних значень дорівнює або більше 0,001 кг/м3), а також у випадку несвоєчасного внесення ФХП газу (із затримкою більше ніж 12 годин від часу внесення, що зазначений у технічній угоді або відповідних нормативних документах) проводиться перерахунок обсягів прийнятого-переданого природного газу. При цьому величину необхідних коригувань об’єму природного газу (з урахуванням знаку), розраховують за формулою:

де Vнар – величина необхідних коригувань об’єму природного газу, зведена до стандартних умов;

Vвим – об’єм природного газу за стандартних умов, який пройшов через ВОГ і зафіксований у базі даних обчислювача з часу зміни ФХП природного газу;

ρд – дійсне значення густини природного газу за стандартних умов;

ρв – значення густини природного газу за стандартних умов, яке введене в обчислювач для звітного періоду.

5.2 У випадку занесення до конфігураційних параметрів обчислювача/коректора інших невірних значень (збій зв’язку з обчислювачем, помилка вводу даних та інші), які впливають на достовірність обліку, перерахунок обсягу природного газу виконується за допомогою сертифікованого програмного забезпечення (наприклад, САПР «Расход РУ», Gaz RR тощо).

5.3 Період перерахунку визначають з моменту занесення невірних значень до моменту їх виправлення за відповідними записами архіву втручань обчислювача/коректора.

6 Порядок розрахунку витрати та об’єму природного газу в разі проведення ремонтних та регламентних робіт

У випадку виконання ремонтних робіт (технічного обслуговування) обладнання по фізичній точці входу/виходу без припинення транспортування природного газу в режимі роботи «по байпасу» тривалістю до 3 годин, можливе занесення до конфігураційних параметрів обчислювача/коректора значень умовно-постійних параметрів (констант):

- тиск газу;

- температура газу;

- перепад тиску газу (у разі конфігурації ВОГ із витратоміром змінного перепаду тиску);

- витрата газу за показами лічильника газу (у разі конфігурації ВОГ із лічильником газу).

Значення цих параметрів встановлюють відповідно до поточних (оперативних) значень за показами відповідних вимірювальних перетворювачів та лічильника газу, які відображаються під час переведення обчислювача в режим «обслуговування» у миттєвих значеннях цих параметрів.

Обчислювач (коректор) переводиться в режим роботи «на константах» до початку виконання робіт на об’єкті (ГРС, ГВС, ПВВГ) і переведення об’єкта на роботу «по байпасу».

Переведення режиму обчислювача (коректора) у штатний режим роботи (зняття «констант») можливе лише після введення об’єкту до нормального усталеного режиму роботи.

У випадку сталого режиму транспортування газу  обсяги природного газу, виміряні обчислювачем (коректором) за період роботи на «константах», не корегують.

У разі нерівномірного режиму транспортування газу перерахунок проводиться за відповідними пунктами Розділу 2 цього Додатку.

Додаток № 8 до Технічної угоди № -

Форма Акту приймання-передачі природного газу

АКТ

приймання-передачі природного газу

за _______________ місяць 20 ___ року

м._____________                                                                                                   «___»____________20__р.

Цей акт складений  про те, що з 700 «__» _____________20__р. по 700 «__» _____________20__р.

по фізичній точці входу/виходу до/з газотранспортної системи

__________________________________________ ЕІС код _______________________________

(назва фізичної точки)

_____________________________________________________________________було передано,

(Сторона 1)

а   ___________________________________________________________________було прийнято

(Сторона 2)

___________________(______прописом_____________) м3 природного газу за стандартних умов.

| Дата | Об’єм природного газу, виміряного ВОГ, м3 | Об’єм природного газу, використаного на ВТВ від ВОГ до межі передачі, м3 | Об’єм природного газу, переданого по фізичній точці, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ЧЧ.ММ.РРРР |  |  |  |
| Всього |  |  |  |

Примітка. ВОГ – вузол обліку газу

ВТВ – виробничо-технологічні витрати

Даний акт складений у 4-х екземплярах, по два кожній стороні і мають однакову юридичну силу.

Представник                                                                          Представник

(Сторона 1)                                                                              (Сторона 2)

М.П   	М.П

_______________________________                               _______________________________

(підпис, ініціали, прізвище)	                         (підпис, ініціали, прізвище)

«__»___________________20___р.                                        «__»____________________20__р.

| Додаток № 9 до Технічної угоди № - |
| --- |
| Власник ВОГ ПАСПОРТ-СЕРТИФІКАТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № Маршрут № |
| переданого ____________________________________, та прийнятого _____________________________________ за _______________ місяць 20 ___ року (Сторона 1) (Сторона 2) по фізичній точці входу/виходу до/з газотранспортної системи* ___________________________________ ЕІС код ________________________________ (назва фізичної точки) Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія_______________________ Свідоцтво № чинне до р. |
| Число місяця | Компонентний склад, % мол. | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси за вуглеводнями, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 |
|  |  | Густина абсолютна, кг/м3, при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С |  |  |  |  |  |
|  | метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча | Теплота згоряння вища | Число Воббе вище |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середньозважене значення теплоти згоряння |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  | 01.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завідувач ВХАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  | 01.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник служби ГВ та М |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  | 01.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Допускається вказувати перелік фізичних точок у Додатку до місячного паспорту-сертифікату