## Лист1
Ч.ч. | Найменування технічних та якісних характеристик | Вимога | Примітки
1. Технологічний блок
1.1 | Необхідна кількість АКОГ, комплект | 24
1.1 | Одоруюче середовище | природний газ
1.2 | Швидкість потоку одорованого газу, м /с | ≤25
1.3 | Тиск в точці вводу одоранту (тиск на виході ГРС), МПа, не більше | 1,2
1.4 | Максимальна витрата газу, одорованого на виході ГРС, м3/год | 5000 | Зауваження приймається, мінімальна витрата буде додана в ТВ
1.5 | Значення температури повітря при експлуатації, не гірше, °С | -30….+40
2. Загальні дані
2.1 | Тип одоризаційної установки: Автоматична одоризаційна установка з дозуючим насосом на 1 вихід з ГРС з аварійною ручною одоризаційною установкою крапельного типу | Так
2.2 | Тип одоризаційної рідини/речовини | етилмеркаптан – С2H5SH
2.3 | Загальноприйнята орієнтовна норма введення в газ сірковмісних одорантів | 16 г на 1000 м3 газу (корегують залежно від результатів визначення інтенсивності запаху газу у мережах споживачів)
2.4 | Вибухозахищене виконання електрообладнання групи ІІ, згідно НПАОП 40.1-1.32-01 | Так
| Ступінь захисту від зовнішніх впливів, не нижче | IP 54 | Ступінь захисту буде уточнений в ТВ
2.5 | Дозуючі насоси:
2.5.1 | Кількість насосів по кожному виходу ГРС, шт | 1
2.5.2 | Тип насосу | Мембранний
2.5.3 | Термін служби насосу, років, не менше | 12
2.5.4 | Тип приводів насосів | електромагнітний
2.5.5 | Живлення соленоїдів приводів насосів у вибухонебезпечній зоні, В | 24 або 220
2.5.6 | Тиск на всмоктуванні насосів, не менше, МПа | 0,05 | Буде вилучено з ТВ
2.5.7 | Розміщення дозуючих насосів | В шафі, з відповідною до кліматичних умов тепловою ізоляцією та регульованим електропідігрівом, з обов’язковим урахуванням температури кипіння етилмеркаптану-С2H5SH
2.5.8 | Матеріал мембрани насоса | нержавіюча сталь
2.5.9 | Фільтр одоранту перед дозуючим насосом, з можливістю його ревізії, очищення від бруду, заміни фільтруючого елемента , ступінь фільтрації, мкм, не гірше | 90
2.6 | Можливість проведення одоризації за введеним в ручному режимі значенням витрат на випадок відсутності зв’язку установки з приладом обліку газу через пристрій спряження комплексів "УСК" або аналог | Так
2.6.1 | Пристрій спряження комплексів "УСК" або аналог в комплекті АКОГ | Так
2.7 | Контроль дози одоранту, що вводиться, потоковим мікровитратоміром одоранту | Так
2.8 | Фільтр одоранту перед мікровитратоміром, з можливістю його ревізії, очищення від бруду, заміни фільтруючого елемента , ступінь фільтрації, мкм, не гірше | 40
2.9 | Пристрій вводу одоранту в газопровід з відсікаючою запірною арматурою | Так
| - для газопровода Ду100, шт | 6 | Уточнено
| - для газопровода Ду150, шт | 1
| - для газопровода Ду 200, шт | 7
| - для газопровода Ду 300, шт | 10
2.10 | Тиск в робочій ємності, МПа, не більше | 0,05 | Буде вилучено з ТВ
2.11 | Вимоги до системи ущільнень з’єднань трубопроводів, комплектуючих вузлів установки | Всі ущільнюючі з'єднання установки повинні бути надійні та забезпечувати повну її герметичність протягом всього терміну служби установки з умовою їх з’єднання роз’єднання в процесі обслуговування (тип ущільнень з двійним обжимним кільцем)
2.12 | Система для промивки установки | Так
2.13 | Аварійна ручна одоризаційна установка крапельного типу в комплекті з арматурою обв`язки:
2.13.1 | Робочий тиск, не більше МПа | 1,2
2.13.2 | Об`єм робочої ємності, не менше, л | 10
2.13.3 | Візуальний показчик рівня одоранту в ємності | Так
2.13.4 | Пристрій візуального контролю витрати одоранту | Так
2.13.5 | Матеріал складових ручної одоризаційної установки крапельного типу | Нержавіюча сталь
2.13.6 | Паспорт на робочу ємність з тарировочною таблицею | Так
2.17 | Для утилізації парів одоранту передбачити скидання парів одоранту методом адсорбції через фільтр адсорбер | Так
2.18 | Для захисту обладнання і металоконструкцій виготовлених з некорозійностійких сталей від атмосферної корозії передбачити захисне лакофарбове покриття, яке відповідає системному № А5I.02 відповідно до таблиці А.5 ДСТУ ISO 129445-5. Перед нанесенням захисного лакофарбового покриття передбачити очищення поверхні до ступеня підготовки не гірше Sa 2 ½ згідно з ДСТУ ISO 8501-1. Перед очищенням поверхні передбачити усунення дефектів поверхні до ступеня підготовки поверхні Р3 (дуже ретельна підготовка) згідно з ДСТУ ISO 8501-3. | Так | Зауваження приймається. В ТВ будуть внесені відповідні зміни
3.Блок зберігання одоранту
3.1 | Тиск в ємності зберігання одоранту, МПа, не більше | 0,05
3.2 | Виконання блоку із захищенням від сонячних променів (укриттям) та облаштування піддоном збору одоранту у випадках можливого його розливу з блоку зберігання одоранту із нержавіючої сталі, товщиною не менше 1,5 мм в термоізольованій шафі з нержавіючого металу. | Так | Будуть внесені уточнення в ТВ
3.3 | Комплект швидко з’ємних з’єднань типу CAMLOCK для заправки ємності зберігання | Так
3.4 | Об’єм ємності блоку зберігання одоранту давачем рівня одоранту в ємності, м3 | 0,25
3.5 | Матеріал ємності зберігання одоранту | нержавіюча сталь
3.6 | Контроль рівня одоранту в ємності технологічного блоку зберігання одоранту | Так
3.7 | Наявність запобіжного клапану на ємності технологічного блоку зберігання одоранту, вихід якого обв’язаний через нейтралізатор парів одоранту | Так
3.8 | Фільтр одоранту після блоку зберігання одоранту, з можливістю його ревізії, очищення від бруду, заміни фільтруючого елемента, ступінь фільтрації, мкм, не гірше | 140 | Будуть внесені уточнення в ТВ
3.9 | Манометр технічний з корпусом з нержавіючої сталі для контролю тиску в ємності зберігання одоранту. Межа вимірювання 0-0,16 МПа, клас точності 1,5, діаметр корпусу 100 мм, приєднання різьбове радіальне штуцерне М20*1,5 | 1 | Будуть внесені уточнення в ТВ
4. Блок керування автоматичним комплексом одоризації природного газу
4.1 | Основне джерело живлення змінного струму, В | 220 +22 -33 | Будуть внесені уточнення в ТВ
4.2 | Резервне джерело живлення постійного струму (АКБ), В | 24 | Будуть внесені уточнення в ТВ
4.2.1. | Розміщення АКБ | Передбачити в комплекті поставки окремий металевий ящик (шафу) для розміщення АКБ резервного живлення. | Пропозиція аналогічна ТВ
4.3 | Час автономної роботи блоку від резервного джерела живлення, год, не менше | 72
4.4 | Діапазон робочих температур блоку (ДСТУ ІЕС 60654-1), °С | -25…+55
4.5 | Ступінь захисту від зовнішніх впливів, не нижче | IP54
4.6 | Передача екземпляру прикладного ПЗ блоку керування | На флеш-накопичувачі, в комплекті з сервісним ПЗ для завантаження прикладного ПЗ до блоку керування у разі його заміни
4.7 | Захист обладнання блоку керування від імпульсних перенапруг | Так
4.8 | Можливість обміну даними за допомогою стандартизованих промислових інтерфейсів та протоколів передачі даних | Інтерфейс RS-232 або RS-485 та протокол Modbus RTU
4.9 | Наявність деталізованої карти параметрів протоколу обміну даними | Так
4.10 | Передача на верхній рівень керування дискретних вихідних сигналів типу "сухий контакт" | "Нормальна робота", "Попередження", "Аварія
4.11 | Термін корисного використання (експлуатації) блоку керування АКОГ, років, не менше | 12
4.12 | Середнє напрацювання на відмову блоку керування АКОГ з урахуванням давачів різних типів, годин, не менше | 30 000
4.13 | Автоматичне ведення архівів: | Глибина архівування
4.13.1 | Даних поточної інформації, годин, не менше | 72
4.13.2 | Аварій, років, не менше | 1
4.13.3 | Подій (пуск, стоп, змін вставок тощо), років, не менше | 1
4.14 | Інформація, яка зберігається в ПТЗ блоку керування АКОГ, не повинна руйнуватися у випадку відмови технічних засобів і у випадку виникнення аварійної ситуації (наприклад, зникнення напруги живлення) | Так
4.15 | Реалізація функцій | - тестування вхід­них і вихідних каналів БК АКОГ;
- формування та видачу попереджу­вального сигналу у вигляді індикації повідомлення на ПІК ШК та світлового сигналу, при перевищенні або пониженні техноло­гічними параметрами відповідних уставок;
- автоматичне бло­кування введення неправильних змін параметрів функці­онування АКОГ в БК АКОГ;
- виведення на ПІК БК АКОГ стану АКОГ, режиму роботи, причин спрацювання запо­біжної та аварійної сигналізації, а також причини позаштатної ситуації в роботі АКОГ;
- отримання інфор­мації про витрати газу від вузла обліку газу, що встановлено на ГРС;
- отримання інфор­мації щодо витрати одоранту по кожній із ниток газопроводу.
4.16 | Комплектація приладами | - комплект акуму­ляторних батарей резервного живлення
5. Додаткові вимоги споживача продукції/замовника до одоризаційної установки, інше:
5.1 | Термін служби установки, років, не менше | 12
5.2 | Наробіток на відмову, годин, не менше | 30 000
5.3 | Гарантійні зобов’язання, місяців, не менше | 24
5.4 | Комплект ЗІП | Так.2 комплекти фільтруючих елементів на фільтра: І-фільтр одоранту на технологічному блоку зберігання одоранту ІІ - фільтр одоранту на вході дозуючого насосу. ІІІ-фільтр на вході витратоміра одоранту.
5.5 | Комплект для монтажу | Так.
Перехід К1/2 на 8мм, з нержавіючого металу-2шт.
Перехід К1/2 на 12мм, з нержавіючого металу-2шт.
Муфта прохідна 8мм з нержавіючого металу-3шт.
Муфта прохідна 12мм з нержавіючого металу-4шт.
Вставка ізолююча з нержавіючого металу-5шт.
Трійник рівнопрохідний з нержавіючого металу 8мм -2шт.
Труби безшовнi з нержавіючого металу діаметр 8мм-20м.
| Труби безшовнi з нержавіючого металу діаметр 12мм-15м. |  | Будуть внесені уточнення в ТВ
Кран кульовий прохiдний, з нержавіючого металу в комплекті з перехідником та приварною бобишкою -3шт.
| Металоконструкція стійки лотка-10шт. |  | Будуть внесені уточнення в ТВ
Лотки металеві 100х50 з кришкою-40м.
Короб пластиковий 80х60-14м.
| Кабель КВБбШВнг 10х1,5-55м. |  | Будуть внесені уточнення в ТВ
| Кабель КВБбШВнг 4х2,5-55м. |  | Будуть внесені уточнення в ТВ
| Кабель МКЕКШВнг 2х2х1,0-30м. |  | Будуть внесені уточнення в ТВ
| Кабель W 4х0,22мм2 екран -20м. |  | Будуть внесені уточнення в ТВ
| Кабель ВВГнг 3х1,5-15м. |  | Будуть внесені уточнення в ТВ
| Кабель ВБбШвнг 3х1,5-55м. |  | Будуть внесені уточнення в ТВ
Провід ПВЗ 1x6 мм2-15м.
Провід ПВЗ 1x2.5 мм2-4м.
Вимикач автоматичний 6А-1шт.
Ящик для встановлення автоматів на 2Unit - 1шт.
Комплект кріплень шафи одоризації (анкер металевий М12/16х150 – 4 шт.)
Комплект кріплень шафи керування (дюбель-болт 8х100 – 4 шт.)
Дюбель-цвях 8х100 – 10 шт.
Болт М6*30 – 0,2 кг
Гайка М6-0,1 кг
Шайба М6 – 0,05 кг
Накінечник кільцевий RV 5.5-6 – 30 шт.
Смуга сталева 40х4 – 0,0125 т.
5.6 | На момент поставки обладнання АКОГ повинно бути повністю технологічно виготовлено та попередньо випробувано на працездатність, в тому числі випробувано на міцність та герметичність в умовах заводу-виробника на Р випр.=1,5×Рроб. з оформленням відповідних протоколів випробувань, які повинні бути прикладені додатками до паспорту АКОГ. Випробування можуть здійснюватися за участю представників Замовника. | Так
5.7 | Рік виготовлення АКОГ, не раніше | 2023
6. Інші вимоги*
6.1 | Підрядник після укладання договору зобов’язаний: | Так
1. Розробити та погодити з Замовником Програму методику приймальних випробувань (далі ПМ) першого із партії поставки зразка АКОГ. При цьому ПМ щонайменше передбачити порядок підтвердження Підрядником заявлених характеристик АКОГ п.п. 2.4-2.13, 2.16-2.18, 3.1-3.8, 4.1-4.5, 4.7-4.10, 4.13-4.15, 5.5 даних вимог.
2. Провести за власний рахунок випробування цього зразка АКОГ на об`єкті Підрядника та/або виробника АКОГ, згідно з погодженою ПМ за участі представників Замовника.
3. Успішне виконання приймальних випробувань зразка АКОГ є передумовою подальшої поставки обладнання АКОГ.
* У разі відсутності у Постачальника акту/протоколу, що підтверджує можливість використання АКОГ на об’єктах газотранспортної системи України