{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Питання"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Питання","index":0,"n_rows":21,"n_cols":7,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,null,null,null,null,"Додаток 1 до Протоколу"]
[null,null,null,null,"Протоколу «Наради з попередніх з ринкових консультацій» від 26.01.2024р."]
[null,"Перелік питань та відповідей до типових матеріалів (Технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, проєкту договору, кваліфікаційних критеріїв) для майбутньої закупівлі \"Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Регулятори тиску газу).\""]
["Контрагент","№ питання п/п","Тип питання\n","Питання","Примітки від Постачальника","Відповідь/Позиція Ініціатора, Замовника","Примітки Ініціатора, Замовника"]
["VOREX LLC",1,"ТЗ","1. Чим відрізняється витрата газу п.1.1.6 від 1.3.4.2? і далі аналогічно по Додатку 1.\n2. Під \"Шафа розподільна з АВР генератора, шт.\" розуміти шафа автоматичного вводу резерву? Поясніть що це в цілому і які функції виконує? З опису не зовсім зрозуміло. Потрібно обговорювати, краще при зустрічі з технічкими спеціалістами Замовника.\n3. Стостовно комлпекту для монтажа - Учасник надає комплект? Чи здійснює монтаж \"під ключ?\". В Додатку 4 прописаний шеф-монтаж.\n4. На нашу думку, вказані завищені витрати газу. Можна зменшити показники як мінімум на 10%.\n",null,"1). п.1.1.6. - витрата пального (газу) при 100% навантаженні;                                                                         п.1.3.4.2 - робоча характеристика регулятора тиску.                                                                                           2). Шафа автоматичного вводу резерву - при відключенні живлення від основної мережі відбувається автоматичне перемикання на резерв від генератора. При появі основного живлення виконується переведення пристроїв назад на головну лінію.                                                                                                            3). Учасник надає комплект для монтажу, не здійснює монтаж \"під ключ\".   Передбачається тільки шефмонтаж.                                                                                                                                                                      4). Вказані витрати газу - середні значення аналогічного обладнання світових виробників, для розширення кола учасників."]
["VOREX LLC",2,"Договір","До кваліфікаційних критеріїв, на ряду з системою управління якістю (ISO\n9001) пропонуємо додати:\nISO 14001 - охорона навколишнього середовище ISO 45001 - охорона праці ISO 28000 - безпека ланцюжка постачання ISO 37001 - антикорупційний менеджмент.\nЦе дозволить не прописувати окремо всі вимоги, які й так описані в світових стандартах.\n",null,"ISO 9001 – це система управління якістю, сертифікація за якою гарантує, що підприємство може випускати продукцію на стабільному рівні якості та постійно його підвищувати.                                       Текст ISO 9001 не містить вимог до інших систем менеджменту (екологічний менеджмент, техніка безпеки й охорона праці, фінансовий менеджмент), але дозволяє організації інтегрувати свою систему менеджменту якості з відповідними вимогами загальної системи менеджменту.                                                             Для підтвердження якості продукції вважаємо достатнім  зазначений в технічних вимогах  стандарт ISO."]
["VOREX LLC",3,"Договір","Принципових заперечень немає. Наявність передплати (в умовах оплати) суттєво знизить ціну товару.",null,"Розглянемо при отриманні комерційних пропозицій."]
["VOREX LLC",4,"Договір","У зв'язку з нестабільною ситуацією в Україні, постачальники не можуть гарантувати \" Не раніше 6 місяців до дати поставки\". Просимо змінити \"Не раніше 12 місяців до дати поставки\".","1.3.3.15 Дата виготовлення лічильника природнього газу Не раніше 6 місяців до дати поставки\n2.3.3.15 Дата виготовлення лічильника природнього газу Не раніше 6 місяців до дати поставки\n3.3.3.14 Дата виготовлення лічильника природнього газу Не раніше 6 місяців до дати поставки\n4.3.3.15Дата виготовлення лічильника природнього газу Не раніше 6 місяців до дати поставки\n","Приймається.   Будуть внесені зміни до ТВ:                                                                                               \n 1.3.3.15  Дата виготовлення лічильника природнього газу Не раніше 12 місяців до дати поставки\n2.3.3.15  Дата виготовлення лічильника природнього газу Не раніше 12 місяців до дати поставки\n3.3.3.14  Дата виготовлення лічильника природнього газу Не раніше 12 місяців до дати поставки\n4.3.3.15  Дата виготовлення лічильника природнього газу Не раніше 12 місяців до дати поставки"]
["VOREX LLC",5,"ТЗ","Просимо вас замінити   в тех. Характеристиках Кран кульовий муфтовий DN20 PN 16 для підключення вхідного газопроводу відповідного діаметру на  Кран кульовий муфтовий DN20 PN 25  для підключення вхідного газопроводу відповідного діаметру в п. 1.3.4.15, п. 2.3.4.15,  п. 3.3.4.14.3, п. 4.3.4.15, так як такий розмір відсутній на ринку України",null,"Приймається.  Будуть внесені зміни до ТВ:  п. 1.3.4.15, п. 2.3.4.15,  п. 3.3.4.14.3, п.4.3.4.15:   Кран кульовий муфтовий DN20, не менше PN16 для підключення вхідного газопроводу відповідного діаметру."]
["VOREX LLC",6,"Договір","2.1.1  Номінальна потужність (ESP), не менше, кВт - 10.  \nДля більш чіткого розуміння потужності краще писати саме тип потужності - PRP (Prime power)  або  ESP (Emergency standby power) по ISO 8528.\nДоброго дня!\n.","Відповідно ISO 8528 є чотири типа потужності, і саме  ESP (Emergency standby power) - це резервна потужність, тому прохання  цю вимогу по можливості виправити  ( або прибрати Номінальна,  або ESP).","Приймається.   Будуть внесені зміни до ТВ:                                                                                                        \nп. 1.1.1  Номінальна потужність (PRP), не менше, кВт - 13.                                                                                   \nп. 2.1.1  Номінальна потужність (PRP), не менше, кВт - 10.                                                                                         \nп. 3.1.1  Номінальна потужність (PRP), не менше, кВт - 8.                                                                                          \nп. 4.1.1  Номінальна потужність (PRP), не менше, кВт - 13."]
["VOREX LLC",7,"ТЗ","1) просимо розглянути зниження вимогу стосовно гарантійного терміну експлуатації з 3 років на 2 роки, пункт 1.1.25;\n2) просимо дати відповідь, чи задовольнить Вас передпусковий підігрів охолоджуючої рідини як альтернатива передпусковому підігріву масла? Так як багато виробників двигунів комплектується саме передпусковим підігрівачем охолоджуючої рідини. Пропонуємо включити в пункт 1.1.16 передпусковий підігрів охолоджуючої рідини який забезпечує ту ж саму функцію;\n3) просимо розглянути зниження вимогу стосовно пункту 1.1.28 - Гарантованого напрацювання до сервісного обслуговування, не менше 200 мотогодин. Просимо знизити до 100 мотогодин;\n",null,"1. Гарантійний термін експлуатації - 3 роки (п.1.1.25),    та гарантоване напрацювання до сервісного обслуговування, не менше 200 мотогодин (п.1.1.28), визначені в зв’язку з необхідністю вибору обладнання для забезпечення електропостачанням об’єктів ГТС, що експлуатуються без обслуговуючого персоналу та знаходяться на віддаленій відстані.                                                                                                           2. Вимога п.1.1.16 Передпусковий підігрів оливи - альтернатива визначена  необхідністю забезпечення гарантованого запуску генератора при мінусових температурах навколишнього середовища. "]
["VOREX LLC",8,"ТЗ","1) пункт 2.1.1 – просимо знизити вимогу до номінальної потужності з не менше 10кВт до не менше 8кВт;\n2) просимо розглянути зниження вимогу стосовно гарантійного терміну експлуатації з 3 років на 2 роки, пункт 2.1.25;\n3) просимо дати відповідь, чи задовольнить Вас передпусковий підігрів охолоджуючої рідини як альтернатива передпусковому підігріву масла? Так як багато виробників двигунів комплектується саме передпусковим підігрівачем охолоджуючої рідини. Пропонуємо включити в пункт 2.1.16 передпусковий підігрів охолоджуючої рідини який забезпечує ту ж саму функцію;\n4) просимо розглянути зниження вимогу стосовно пункту 2.1.28 - Гарантованого напрацювання до сервісного обслуговування, не менше 200 мотогодин. Просимо знизити до 100 мотогодин;\n",null,"1) Вимога до номінальної потужності \"п.2.1.1 - не менше 10кВт\"  визначена середньою встановленою потужністю обладнання ГРС, на яких заплановано встановлення газогенераторів (згідно затвердженої програми встановлення газогенераторів на ГРС) та з перспективою проведення реконструкції обладнання (автоматизація, зв'язок, охоронна сигналізація та відеонагляд, метрологія та  інше) даних обєктів.                                                                                                                      2) Гарантійний термін експлуатації - 3 роки (п.2.1.25),    та гарантоване напрацювання до сервісного обслуговування, не менше 200 мотогодин (п.2.1.16), визначені в зв’язку з необхідністю вибору обладнання для забезпечення електропостачанням об’єктів ГТС, що експлуатуються без обслуговуючого персоналу та знаходяться на віддаленій відстані.                                                                                                         3) Вимога п.2.1.16 Передпусковий підігрів оливи - альтернатива визначена необхідністю забезпечення гарантованого запуску генератора при мінусових температурах навколишнього середовища. "]
["VOREX LLC",9,"ТЗ","1) просимо розглянути зниження вимогу стосовно гарантійного терміну експлуатації з 3 років на 2 роки, пункт 3.1.25;\n2) просимо дати відповідь, чи задовольнить Вас передпусковий підігрів охолоджуючої рідини як альтернатива передпусковому підігріву масла? Так як багато виробників двигунів комплектується саме передпусковим підігрівачем охолоджуючої рідини. Пропонуємо включити в пункт 3.1.16 передпусковий підігрів охолоджуючої рідини який забезпечує ту ж саму функцію;\n3) просимо розглянути зниження вимогу стосовно пункту 3.1.28 - Гарантованого напрацювання до сервісного обслуговування, не менше 200 мотогодин. Просимо знизити до 100 мотогодин;\n",null,"1. Гарантійний термін експлуатації - 3 роки (п.3.1.25),    та гарантоване напрацювання до сервісного обслуговування, не менше 200 мотогодин (п.3.1.28), визначені в зв’язку з необхідністю вибору обладнання для забезпечення електропостачанням об’єктів ГТС, що експлуатуються без обслуговуючого персоналу та знаходяться на віддаленій відстані.                                                                                                           2. Вимога п.3.1.16 Передпусковий підігрів оливи - альтернатива визначена  необхідністю забезпечення гарантованого запуску генератора при мінусових температурах навколишнього середовища. "]
["VOREX LLC",10,"ТЗ","1) просимо розглянути зниження вимогу стосовно гарантійного терміну експлуатації з 3 років на 2 роки, пункт 4.1.25;\n2) просимо дати відповідь, чи задовольнить Вас передпусковий підігрів охолоджуючої рідини як альтернатива передпусковому підігріву масла? Так як багато виробників двигунів комплектується саме передпусковим підігрівачем охолоджуючої рідини. Пропонуємо включити в пункт 4.1.16 передпусковий підігрів охолоджуючої рідини який забезпечує ту ж саму функцію;\n3) просимо розглянути зниження вимогу стосовно пункту 4.1.28 - Гарантованого напрацювання до сервісного обслуговування, не менше 200 мотогодин. Просимо знизити до 100 мотогодин.\n",null,"1. Гарантійний термін експлуатації - 3 роки (п.4.1.25),    та гарантоване напрацювання до сервісного обслуговування, не менше 200 мотогодин (п.4.1.28), визначені в зв’язку з необхідністю вибору обладнання для забезпечення електропостачанням об’єктів ГТС, що експлуатуються без обслуговуючого персоналу та знаходяться на віддаленій відстані.                                                                                                           2. Вимога п.4.1.16 Передпусковий підігрів оливи - альтернатива визначена  необхідністю забезпечення гарантованого запуску генератора при мінусових температурах навколишнього середовища. "]
["VOREX LLC",11,"ТЗ","Просимо надати роз'яснення щодо:\n- Максимальних Габаритних розмірів Газових Електростанцій\n- Максимальної Ваги Газових Електростанцій.\n","Враховуючи специфіку експлуатації (Монтажу) Газових електростанцій та досвід поставки Газо-генераторних установок, просимо додати (габаритні розміри та вагу) до Технічних, якісних та кількісних характеристик.\n\n","Габаритні розміри та вага не вказані в Технічних, якісних та кількісних характеристиках  для розширення кола учасників."]
["VOREX LLC",12,"ТЗ","Ступінь захисту захисного кожуху, не гірше IP 44 - вказана для чого?.","п. 1.2.1","Розглянемо можливість видалення даної вимоги."]
["VOREX LLC",13,"ТЗ","Розрахункова температура, робочого середовища до + 60. Нащо така висока темпераьтура в нашому климатічному поясі.","п. 1.3.4.7","Розглянемо можливість видалення даної вимоги."]
["VOREX LLC",14,"ТЗ","Наявність індикації контроля параметрів електрогенератора:\n- контроль рівня мастила в двигуні - не буває.\n","п. 1.1.19.","Розглянемо можливість видалення даної вимоги."]
["VOREX LLC",15,"ТЗ","Що передбачає шеф-нагляд?.",null,"Постачальник забезпечує пусконаладку та спостерігає за монтажом."]
["VOREX LLC",16,"Договір","Яку терміни поставки?",null,"Бажані 60-90 днів. Прийнятні - до 180 днів."]
["VOREX LLC",17,"ТЗ","Електролічільник для якої енергії?",null,"Внесемо інформацію до загальних вимог."]